문서번호	급수운영과-6625
결재일자	2017.3.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		03/16 송근호
협조

보 고 서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 성동구 관내 지역담당 업무 수행 중 노후 배수관 정비대상에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2017. 3. 16

보고자 : 지방시설서기 윤 승 구

□ 관로현황

연번	위 치	관 종	부설년도	구경 (㎜)	연장 (m)	도종	비고
1	*****************	DCIP	1989	80	155	90(ASP) 65(CON)

□ 보고내용

○ 상기 위치의 상수도관은 GIS상 1989년 부설된 DCIP관으로 되어 있으나, 밸브 조절 및 소화전 개폐시마다 지속적으로 적수 민원이 발생되고 있으며, 2008년 시설물 교체작업 당시 노후관으로 확인되어

○ 상수도 내부배관 확인 후 개량공사가 필요한 실정임.

□ 조치의견

○ 상기 위치의 상수도관 배관상태 확인코자 하며(시편채취 3개소)

○ 배관 확인 후 노후관일 경우 성동구청 도로과와 도로굴착 협의 후 노후 상수도관 확대 정비공사(D=150㎜, L=155m)를 시행코자 합니다.

○ 이를 위해 우리사업소 연간단가업체「2016년 행당1동외 8개동 상수도공사」(주)태청건설에 작업지시하여 유수율 향상 및 맑은물 공급에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 위치도 및 배관망도 1부. 끝.