문서번호	운영과-1095
결재일자	2014.3.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
이종식	김광두	03/29 최승훈

『2014년 시립북서울미술관』

특정가스사용시설 월간(3월)안전점검 결과 보고

2014. 3.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

『 특정가스사용시설 』

월간(3월) 안전점검 결과 보고

우리미술관 특정가스사용시설에 대해 안전사고 예방 및 유지관리에 만전을 기하고자 안전점검을 실시하고, 그 결과를 보고 합니다.

□ 관련근거

□ 도시가스사업법 제26조의2(가스시설의 안전유지)

□ 동법 시행령 제16조(안전관리자의 의무)

□ 시립북서울미술관 운영과-342(2014.1.28.)호「특정가스사용시설 유지관리계획」

□ 점검개요

□ 점검일자 : 2014. 3. 24 – 2014. 3. 26

□ 점 검 자

- 기계팀 자체점검 및 시공사(가야기건) 협조 시행

□ 점검방법

- 가스정밀 검침기에 의한 탐지 및 비눗방울 점검

❍ 설비현황

설 비 현 황	가 스 흐 름 도
○ 정압기실 (옥외 버스정류장 옆) ○ 가스누설 긴급차단설비 - 자동밸브2개소(기계실, 레스토랑) 및 감지기 - 방재실 가스누설감지설비 ○ 가스메타기5개소 (기계실4, 레스토랑1) ○ 배관재질 - 매설 : PE 관, 노출 : 백강관 - 매인관 ∅ 100(mm), 냉온수기 ∅ 80 , 보일러 ∅65

※ 도시가스 흐름

도시가스 본관(맨홀)에서 중압인입 □ 정압기실 □ 기계실 □ 열원기기(냉온수기,보일러)

□ 3층 레스토랑(주방)

□ 주요 점검내용 (안전점검 현황 참조)

□ 미술관 인입 맨홀 매인밸브, 정압기실 누기점검

□ 기계실 가스누설 긴급차단설비 및 감지기, 방재실 가스누설감지설비 연동 상태점검   □ 가스배관 용접 및 이음부, 위탁업체(레스토랑) 등 감지설비 연동 시험 및 누기점검

□ 점검결과 및 조치내용

□ 시설물 점검결과 양호함

□ 기계실 열원설비 밸브 시공사 협조 분해점검 및 정비 시행

붙   임 : 특정가스사용시설 안전점검 현황 1부. 끝.