문서번호	급수운영과-4896
결재일자	2017.3.16.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	박홍	03/16 유용일
협 조

누수탐지 작업일지

2017년 3월 15일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		전경복		-
탐지구역				개포27블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포27		관 로 (다점식, L로드탐사)		서초구 강남대로 10길 5일대 (양재동 327-19번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 150mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							150mm관로 누수적출
반포19		민 원 (다점식, L로드탐사)		서초구 서초대로 1길 8일대 (방배동 1477번지)		신축공사장 터파기 공사중 불명수 유출민원건 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							100mm관로
개포27		관 로 (다점식야간탐사 로거설치중)		서초구 강남대로 6길 23일대 (양재동 350-6번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획탐사 누수징후구간 200mm관로 다지점상관식 로거센서 8개소 야간예약 설치중.							80~200mm관로
반포19		민 원 (빌라주택 담장 밑 불명수 유입민원)		서초구 동광로 12가길 7일대 (방배동 3009번지)		빌라주택 담장밑에 불명수 유출민원건 주택내부 굴착현장 참관결과 20mm pvc인입관 확인.							20mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남
서초

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.