문서번호	토목부-6081
결재일자	2014.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	토목설계과장	토목부장	시설국장
강철규	나상호	노우성	03/31 이광세

설계자문회의 개최 결과보고

[잠실역 버스환승센터 조성사업 설계감리용역]

2014. 3. 28.

도시기반시설본부

토   목   부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 ■ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

설계 자문회의 개최 결과보고

Ⅰ.				자 문 개 요

○ 일    시 : 2014. 3. 28(금) 14:00~16:00

○ 장    소 : 도시기반시설본부 대회의실(3층)

○ 안    건 : 잠실역 버스환승센터 조성사업 설계(감리) 용역

○ 참 석 자

- 위원장 :	도시기반시설본부	시설국장	이 광 세
- 위 원 :	제일엔지니어링	부사장	오 해 진 (토질)
	에스큐엔지니어링	사 장	박 윤 제 (구조)
	진우엔지니어링	대 표	양 현 (도로)
	경동엔지니어링	부사장	김 양 중 (시공)
	다원구조기술사무소	소 장	강 정 임 (건축)
	대평엔지니어링	대 표	박 종 환 (설비)
	도시교통본부	주차계획과장	안 석 진(代최흥순)
	도시기반시설본부	토목부장	노 우 성(代김영수)

○ 보 고 자

- 설계 : ㈜신성엔지니어링  허 석 범 전무

- 설계감리 : ㈜ 유신        곽 경 열 상무

Ⅱ.				자 문 결 과 (주요내용)

○ 가시설 횡단면도가 서로 상이한 부분과, 연암의 점착력이 보고서와 상이한 부분 수정하고, 지반정수는 모래층과, 모래자갈층을 구분하여 반영토록 보완

○ 어쓰앵커 정착장이 매립층에 위치하므로 적용된 마찰저항값 재확인, 쉬트파일 이음부의 누수방지대책도 수립하고, 가시설공사에 대한 시방서 보완 필요

○ 체수방지를 위해 슬래브 구조물 상부를 편구배로 설계된 사항에 대하여 설계도면에 편구배(%) 표기 필요

○ 환승센터 배근도에서 상,하부슬래브 역거더부에 헌치철근의 배근이 누락되었으므로 보완하고, 지하철 부력방지용 콘크리트블록은 시공성을 고려하여 강재설치방안도 검토 필요

○ 버스환승센터 진출입 연결로 관련 도면(종단면도 및 전, 후구간 표준 횡단면도) 및 배수유역도(배수계통도) 추가하고, 좌표전개도(IP2, IP3를 삭제하고 직선으로 연결되도록) 수정 필요

○ 석촌호수교 북단 교차로 상세도 및 버스환승센터 안내표지 시설 추가 필요

○ 지하 1층과 2층의 경계부에서 터파기후 되메우기하는 구간의 다짐에 대한 품질확보 대책을 수립하고, 잠실호수교 기초와 인접한 곳의 지보재(1단 어쓰앵커)는 상호 간섭여부 재확인 필요

○ 석촌호수 인접 본선과 공동구 설치부분의 굴착시 안전을 고려하여 시공순서 조정 등 추가 검토하고, 공동구와 간섭되는 우각부의 가시설에 대하여 계측기 추가설치 검토

○ 버스환승센터 외부 출입구 구조평면도 및 접합상세 보완 및 계단설계 적정성 검토(두께, 배근 재확인 및 콘크리트 강도 상향 적용)

○ 버스 진행방향으로 토출구(유인팬) 위치 조정하고, 지하차도 살수, 청소용 시설 설치 및 소화용수의 오염방지 대책 검토 필요

○ 전기실 급기를 외부 신선공기가 유입되도록 하고, 정화조관리층의 배기팬 정압계산시 탈취필터 정압을 감안하여 장비 선정

○ 주차장내 오염물질(일산화탄소, 질소산화물 등)이 외부로 배출되지 않도록 고급의 필터링이 필요하고, 주변의 주거시설, 호수공원 등에 확산되지 않도록 설계 및 적정 배기탑 위치 검토

○ 환승센터 및 지하철 이용자의 통행동선(공간)의 폭을 가능한 넓게 유지하고, 건축외벽 마감은 가능한 보행공간이 축소되지 않도록 계획

○ 환승센터내 회전차로 포장은 충분한 강성을 확보토록 설계 반영(기존 버스중앙차로 파손사례 등 검토)하고,

○ 버스환승센터의 운영관리를 위한 관리사무실 공간 확보 및 전기통신(유무선) 설비를 검토하여 반영하고, 유비쿼터스 환경 확보를 위한 전기설비계획 반영 필요.

Ⅲ.				조 치 계 획

○ 자문의견 내용을 반영 및 보완토록 사업시행자에게 통보코자 하며,

○ 설계자문 결과를 보완한 후, 실시설계 부분에 대한 건설기술심의 절차를 이행토록 조치코자 함.

붙임 : 설계자문회 참석위원 현황 1부.  끝.