문서번호	운영과-2362
결재일자	2017.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
김원섭		03/17 代황준태
협 조

제3처리장 반송오니펌프 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.03

제3처리장 반송오니펌프정비

3처리장 반송오니펌프 축수부의 부품마모 및 손괴를 정비하여 안정적 수처리에  만전을 기하고자 함.

제3처리장 반송펌프 현황

품 명	규 격	설치연도	용 도	비고
반송펌프	40hp×16㎥	2003년	외부반송

점검내용

3처리장 반송펌프 A계열4호에 메카니컬마모로 인한 누수발생으로 정상적 가동이 불가한 상태임.

또한 이로 인한 정량 이송이 되지 않어 안정적 수질관리에 심대한 영향을 초래함.

조치계획

예비품 대체

: 3처리장 반송오니의 안정적 이송이 수질관리에 매우 중요한 관계로, 신속한 정비를 위하여 수처리설비 전문업체인 ㈜주호펌프에 의뢰하여 확보된 예비품으로 교체하고 고장펌프는 반출하여 정비토록 할것임.

수리완료후 해당업체 지정계좌에 세금계산서 발행후 무통장 입금

소요예산 : 230만원

끝.