문서번호	정수시설과-217
결재일자	2014.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
송용배		곽희영	03/31 윤종민
협조

정수장 03월 전기설비 점검결과 보고서

명에 의거 우리 아리수정수센터 정수장 03월 전기설비 정기

점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 건    명 : 정수장 전기설비 점검 결과보고

2. 점검일시 : 2014. 03. 03. ~ 03. 31.

3. 점검대상

구 분	점 검 대 상	비 고
변 전 설 비	* 송수실 변압기 12.000kVA×2대. 750kVA×2대
	* 2, 3계열 여과지 변압기 1000kVA × 2대
	* 오니처리장 변압기 500kVA × 2대
수, 배전설비	* 송수실 22.9kV, 6.6kV 수,배전 및 저압설비
	* 2,3계열 여과지 6.6kV 수,배전 및 저압설비
	* 오니처리장 6.6kV 수,배전 및 저압설비
전 력 설 비	* 송수실 고압 전력설비
기 타	* 발전설비(일지별도기록)

4. 분야별 세부점검 결과

4.분야별 세부점검 결과
변전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명		단자 (℃)			점검결과 및 조치사항	비 고
				R	S	T
변전설비	- 외관상태 이상 유무 - 외함, 방열기 부식 및 누유 여부 - 붓싱 균열, 오손여부 - 이상음, 냄새 발생 유무 - 외함 접지선 배선 및 체결상태 이상 유무 - 온도계, 감시장치 이상 유무 - 절연유색상, 호흡기 이상 유무 - 1,2차 주회로 접속부 볼트 조임상태 양부 -주회로 충전부 온도측정 -예비변압기 절연저항 측정(상간, 대지간)	정수Main TR 22.9kV/6.6kV 12000kVA.NO1	1차	20	20	20	* 운전상태양호 * 외함 온도: 32℃ * 운전상태양호 * 외함 온도: 31℃
			2차	20	20	20
		정수Main TR 22.9kV/6.6kV 12000kVA.NO2	1차	21	21	21
			2차	20	20	20
		정수동력 TR 6.6kV/380V 750kVA NO1	1차	22	22	22
							* 운전상태양호 N상: 25℃ * 외함 온도: 32℃ * 운휴상태 양호
			2차	24	24	24
		정수동력 TR 6.6kV/380V 750kVA NO2	1차
			2차
		2,3여과지 TR 6.6kV/380V 1000kVANO1	1차	12	12	12	* 운전상태양호 N상: 15℃ * 외함 온도: 24℃ * 운휴상태양호
			2차	15	15	15
		2,3여과지 TR 6.6kV/380V 1000kVA NO2	1차
			2차
		오니처리장 TR 6.6kV/380V 500kVA NO1	1차	20	20	20	* 운전상태양호 N상: 24℃ * 외함 온도: 35℃ * 운휴상태양호
			2차	23	23	23
		오니처리장 TR 6.6kV/380V 500kVA NO2	1차
			2차
		GTR 1호	1차	26	26	26	* 운전상태양호 * 외함 온도: 27℃ * 운전상태양호 * 외함 온도: 38℃
			2차	26	26	26
		GTR 2호	1차	24	24	24
			2차	24	24	24

특고압 및 고압 수전 설비
구분	점 검 내 용	기 기 명		단자(℃)			점검결과 및 조치사항	비 고
				R	S	T
일반	- 인입 패드 S/W	외함					외관상태 양호	양호
	-ALTS GAS압,밧테리상태 -LAMP상태	A L T S P,Q,N상태	1차	19	19	19	* 뚝도D/L, 수원D/L 자, 수동 상태 양호 * SF6 : 0.60㎏/㎠ * DC : 26.7V	ALTS 동작회수 2014. 03.31 뚝도D/L 113회 수원D/L 84회
			2차	19	19	19
큐비클	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항측정
		L B S 1	1차	20	20	20	* LBS 1, 2, 3 ON 상태로 양호
			2차	19	19	19
		L B S 2	1차	18	18	18
			2차	18	18	18
		L B S 3	1차	18	18	18
주모선	-지지애자 파손, 이완 유무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유.무 -조 영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유무
			2차	18	18	18
		M O F 1	1차	20	20	20	* 운전상태 양호 외함 :22℃ * 운휴상태양호
			2차	20	20	20
		M O F 2	1차
개폐기 및 차단기류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등,동작회수 현시양부 -가스, 공기압력 이상 유.무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정
			2차
		정 수 용 P T 1	1차	19	19	19	* 이상없음 * 이상없음
			2차	19	19	19
		정 수 용 P T 2	1차
			2차
		22.9kV Main VCB반 1	1차	19	19	19	* 22900V 134A * 역율: 94.44 * 이상없음
			2차	19	19	19
		22.9kV TR VCB반 1	1차	19	19	19
			2차	19	19	19
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열, 파손, 오손여부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유무
		22.9kV TIE VCB반	1차	18	18	18	* 운전상태양호 * 운휴상태양호 * 수전상태양호
			2차	18	18	18
		22.9kV Main VCB반 2	1차
			2차
		22.9kV TR VCB반 2	1차	18	18	18
			2차	18	18	18

고압 배전반
구분	점 검 내 용	기기명 (HP)		V C B ( ℃ )			V C S ( ℃ )			직 렬 리 액 터(℃)			콘 덴 서	단로기	점검결과 및 조치사항	비고
				R	S	T	R	S	T	R	S	T
큐비클	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물이상 유무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항 측정	고압 Main VCB1	1차	23	23	23	케	이	블						수전중 상태양호
			2차	23	23	23	21	21	21
		고압 TIE VCB	1차				케	이	블						운휴중 상태양호
			2차
		고압 Main VCB2	1차	23	23	23	케이블								수전중 상태양호
			2차	23	23	23	21	21	21
		900hp 1호	1차												운휴중 상태양호
			2차
		900hp 2호	1차	23	23	23	24	24	24	52	53	52	27	23	운전중 상태양호
주모선	-지지애자 파손,이완 유무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 -조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유무
			2차	23	23	23	24	24	24
		1700hp 3호	1차												운휴중 상태양호
			2차
		1700hp 4호	1차												운휴중 상태양호
			2차
		1700hp 5호	1차	24	24	24	25	25	25	55	56	57	27	23	운전중 상태양호
			2차	24	24	24	25	25	25
개폐기및차단기류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등, 동작회수 현시양부 -가스, 공기압력이상 유무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정	1700hp 6호	1차	24	24	24	25	25	25	57	58	57	28	23	운전중 상태양호
			2차	24	24	24	25	25	25
		1550hp 7호	1차												운휴중 상태양호
			2차
		1550hp 8호	1차	24	24	24	25	25	25	57	57	58	28	23	운전중 상태양호
			2차	24	24	24	25	25	25
		1550hp 9호	1차	24	24	24	25	25	25	54	55	55	27	23	운전중 상태양호
			2차	24	24	24	25	25	25
		1550hp 10호	1차												운휴중 상태양호
			2차
		760hp 11호	1차	23	23	23	24	24	24	47	48	48	26	23	운전중 상태양호
			2차	23	23	23	24	24	24
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열, 파손, 오손부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유무
		6.6kV/ 380V NO 1	1차	21	21	21	* 수전중 상태양호 * 운휴중 상태양호
			2차	21	21	21
		6.6kV/ 380V NO 2	1차
			2차
		2,3여과지 NO 1	1차	21	21	21	* 수전중 상태양호 * 운휴중 상태양호
			2차	21	21	21
		2,3여과지 NO 2	1차
			2차
		오니장 NO 1	1차	21	21	21	* 수전중 상태양호 * 운휴중 상태양호
			2차	21	21	21
		오니장 NO 2	1차
			2차

정수장 저압 전기설비(ACB반, MCC반, 정류기반)
구분	점 검 내 용	기 기 명	점검결과 및 조치사항	비고
외함	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유무 -습기, 먼지 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지 단자함 종별 저항 측정	380V ACB NO 1	수전상태 양호
		380V ACB NO 2	운휴상태 양호
		MCCB반	상태 양호
		약품투입동 MCC반	상태 양호
기기	-외관 및 청결상태 -고정, 인출상태 이상 유무 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -원방감시제어기능동작상태 (운전설비 포함-현장~원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등, 동작회수기 현시 상태 양부 -보호계전기 정정치 이상 유무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비기 절연저항 측정
		송수펌프장 MCC반	상태 양호
		이산화탄소 MCC반	상태 양호
		염소투입동 MCC반	상태 양호
		외곽 조명 MCC반	상태 양호
		약품투입동 MCC반	상태 양호
		관리본관 MCC반	상태 양호
배선	-지지애자 파손, 이완 여부 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 -압축단자 조임상태 양부 -압착단자 발열 및 단자카바 변색 여부 -배선의 손상, 변색 여부 -제어배선용 덕트상태 양부 -제어배선 정리상태 양부 -단자대 카바 이탈 여부 -접지선 배선상태 양부 -예비기용 전력케이블 절연 저항 측정(대지간)
		약품투입실 MCC반	상태 양호
		관리본관 MCC반	이상 없음
		염소 투입동	상태 양호
		특, 고압 정류기반	상태 양호
충 전 기	-계기류 지시치 이상유무 -각종 표시램프 현시상태 이상 유무 -균등, 부동 절환장치 양부 -전압 조정기 이상 유무 -소음, 냄새 발생 유무
		AC220V/DC110V 송수실.정류기반	AC380V ~ DC127V 상태 양호
		밧테리반 2V * 55개	상태 양호
		AC220V/DC110V 2,3여과지,정류기반	AC380V ~ DC116V 상태 양호
축 전 지	-외관 변형 및 청결상태 -전해액 누설 및 부족 여부 -단자 접속부 이완 여부 -단자 전압 측정
		밧테리반 12V * 9개	상태 양호
		AC220V/DC110V 오니장.정류기반	AC381V ~ DC112V 상태 양호
		밧테리반 12V * 9개	상태 양호

펌프장, 오니처리장 고압 전력설비
구분	점 검 내 용	기기명	모타						펌프		점검결과 및 조치내용	비고
			반 부하	케이블			권선온도	부하	부하	반 부하
				R	S	T
모 타	- 과부하 유무 - 베어링 과열 및 구리스 주입상태 - 이상소음, 진동 냄새여부 - 모타 권선온도 - 절연저항 상태 - 접지저항 상태 - 기타 상태	900HP 1호									이상 없음
		900HP 2호	24	32	32	33	52	23	25	23	이상 없음
		1700HP 3호									이상 없음
		1700HP 4호									이상 없음
		1700HP 5호	32	35	34	34	56	31	28	31	이상 없음
		1700HP 6호	29	33	32	33	60	29	29	27	이상 없음
		1550HP 7호									이상 없음
		1550HP 8호	37	36	35	37	82	33	27	29	이상 없음
		1550HP 9호	31	35	36	36	76	27	25	27	이상 없음
		1550HP 10호									이상 없음
펌프	- 베어링 온도
		760HP 11호	24	32	33	32	52	23	23	20	이상 없음
		오니장 75HP 1호									이상 없음
		오니장 75HP 2호									이상 없음
		오니장 75HP 3호									이상 없음

오니처리장 고,저압 수,배전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명		단자(℃)			점검결과 및 조치사항 (℃)	비 고
				R	S	T
큐비클	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항측정	오니장 6.6kV Main VCB 1	1차	18	18	18	* 수전상태 양호
			2차	18	18	18
		오니장 6.6kV Main VCB 2	1차
							* 운휴중 상태양호
			2차
		회수조 75HP NO 1	MCCB
							* 운휴중 상태양호
주모선	-지지애자 파손, 이완 유무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 -조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유무
			S,F
		회수조 75HP NO 2	MCCB				* 운휴중 상태양호
			S,F
		회수조 75HP NO 3	MCCB				* 운휴중 상태양호
개폐기 및 차단기류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등,동작회수 현시양부 -가스, 공기압력 이상 유무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정
			S,F
		6.6kV/ 380-220V TR NO1	1차	20	20	20
							* 수전중 상태양호 N상:26℃
			2차	25	25	25
		6.6kV/ 380-220V TR NO2	1차				* 운휴중 상태양호
			2차
		380V ACB NO 1	1차	18	18	18
							* 수전중 상태양호 N상: 19℃ * 운휴중 상태양호
			2차	18	18	18
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열, 파손, 오손여부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유무
		380V ACB NO 2	1차
			2차
		MCC반	1차	18	18	18	상태양호
			2차	18	18	18

2,3계열여과지 고,저압 수,배전설비
구분	점 검 내 용		기 기 명		단자(℃)			점검결과 및 조치사항	비 고
					R	S	T
큐비클	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항측정		6.6kV Main VTS	1차	11	11	11	*6.5kV 18A 수전중 상태양호	*NO1 계열로 수전
				2차	11	11	11
				1차
				2차
주모선	-지지애자 파손, 이완 유무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 -조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유무		6.6kV/ 380V VCB NO1	1차	10	10	10
								* 수전중 상태양호 * 운휴중 상태양호
				2차	10	10	10
			6.6kV/ 380V VCB NO2	1차
개폐기 및 차단기류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등, 동작회수 현시양부 -가스, 공기압력 이상 유무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정			2차
			380V ACB NO 1	1차	10	10	10	* 운전중 상태양호
				2차	10	10	10
			380V ACB NO 2	1차				*운휴중 상태 양호
				2차
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열,파손,오손여부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유무
			MCCB	2 여과지	10	10	10	양호
				3 여과지	10	10	10
				웰빙타운	10	10	10
								양호
				박물 관	10	10	10
의 견		* 수,배전반 점검결과 특고압반등 기기상태 양호함.