문서번호	급수운영과-6430
결재일자	2017.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	남부수도사업소장
강동길		최철민	03/21 전영석
협조
	주무관		류태현

「2017년 해빙기 대비」

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

2017. 3.

남부수도사업소

(급수운영과)

「2017년 해빙기 대비」

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

해빙기 대비 관내 상수도 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 근   거

❍ 「2017년 해빙기 대비 상수도 시설물 안전점검 계획」

(시설관리과-1246호 ‘17. 2. 9)

□ 점검기간

❍ 점검기간 : ‘17. 2. 13(월) ~ 3. 21(화)

❍ 결과보고 : ‘17. 3. 28.

□ 점검방법

❍ 사업소 자체 안전점검 실시 : 급수운영과장, 시설6급 강동길외 2인

- 점검대상 : 배수지 및 현수관로

□ 대상현황

❍ 배수지(13개소)

- 낙성대, 금천, 독산, 봉천6-2, 신림6, 남현, 봉천11(대), 봉천11(소), 신림9,    신림2, 신림2-1, 선우, 장군봉

❍ 현수관로(2개소)

연번	교량명	위 치	현수관 현황				시설 연도
			관경(mm)	관종	열	연장(m)
계	2개 교량		400~600		2	350
1	금 천 교	금천구 가산동 707번지 앞	400	DP	1	220	1990
2	도 림 교	관악구 신림동 475~1446	600	SP	1	130	1980

□ 중점 점검(착안)사항

❍ 시설물안전상태, 비상전원  및 방호울타리 등 이상유무

❍ 시설물 주변 법면, 절개지 및 구조물 파손 여부

❍ 배수로 및 배수펌프 등 우수 배제시설 이상 여부

❍ CCTV, 경보장치 등 보안시설 이상유무 등

❍ 배수지 유 ․ 출입 밸브 작동 및 관리상태

❍ 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

❍ 현수관 노출 보온상태 및 관주변 상태 등

❍ 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 점검결과 지적사항

❍ 사업소 자체 점검시 추진현황

- 독산배수지 항 전실 출입문 탈락 ⇒ 항 전실출입문 보수정비 완료

- 낙성대배수지 관랑실 상수도관로 녹발생 ⇒ 도색 보수정비 완료

- 신림2배수지 관랑실 계단 및 바닥 등 파손 ⇒ 보수정비 완료

❍ 기타 시설물 이상없음

□ 향후 추진계획

❍ 점검시 지적사항은 시설물연간단가 업체에게 작업지시하여 보수정비 공사를       완료 하였으며

❍ 기타 배수지 및 현수관로는 이상 없음을 확인 하였으나, 수시 순찰점검       시행으로 상수도 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 배수지 및 현수관로 점검사진 각 1부. 끝.