문서번호	도로시설과-3757
결재일자	2017.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	도로시설과장
배광희		김호성	03/22 김길남
협조	주무관		유영욱
	주무관		조은미

2017 풍수해대비 지하차도 배수설비

점검 및 노후펌프 교체계획

2017. 3

안전총괄본부

(도로시설과)

2017 풍수해대비 지하차도 배수설비 점검 및 노후펌프 교체계획

2017년도 풍수해대비 지하차도 배수설비에 대해 우기전 작동상태 점검 및 노후펌프 교체 등을 실시하여 수방대책에 만전을 기하고자 함.

※ 2017 수방기간 : 2017.5.15 ~ 10.15(5개월간)

관련근거

□ 2017년 풍수해대비 안전대책 추진계획(하천관리과, ‘17.2.8)

- 집중호우대비 지하차도 배수펌프 등 점검․정비 실시

□ 서울시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조 제4항

- 지하차도 기전설비의 정상작동여부 등을 분기별 안전점검 실시

현 황

□ 대상시설 : 69개소(강제배수 지하도로)

(단위 : 개소)

계	지하차도	터 널	언더패스
69	60	1	8

□ 대상설비 : 총 1,074대

(단위 : 대)

계	배수펌프	CCTV	원격감시 설비	비 상 발전기	변압기	UPS	배전반
1,074	239	373	69	53	23	15	302

※ 붙임 1 강제배수 지하차도 배수설비 내역 참조

점검방향

□ 도로사업소 및 공단에서 배수펌프 제작사, 전기안전공사 등 외부전문가와의 합동으로 자체점검 실시

□ 노후펌프 교체사업은 수방기간 이전까지 설치 및 시운전 완료

□ 자체점검 결과, 경미한 사항은 현장 조치하고 유지보수 업체 등의 보수가 필요한 사항은 수방기간 전까지 보수조치 완료

세부 추진계획

① 외부전문가 합동점검

□ 일 시 : 2017.4.3 ~ 4.28

□ 주 관 : 도로사업소 및 시설관리공단

□ 방 법 : 도로사업소·공단 자체인력, 배수펌프 제작사, 전기안전공사 등 외부전문가와 합동점검 실시

- 제작사 점검 : 배수펌프, 밸브, 비상발전기, UPS, 자동제어설비, CCTV 등

- 전기안전공사 점검 : 배전반, 배선 등 전기설비 일반

※ 2016.12월중 외부전문가 점검(도로시설과-14330, ‘16.12.1)을 실시한 대상설비의 경우는 사업소 및 공단 자체점검으로 갈음.

□ 내 용

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상작동 여부

- 원격 감시제어를 위한 자동제어설비 및 CCTV 정상작동 여부

- 배전반 등 전기설비에 대한 절연, 접지, 보호기 동작 등 이상여부

- 비상발전기의 연료충전 상태, 냉각수․윤활유 누유 여부

- 기타 집수정 준설여부 및 유입구 여과망 청소상태 등

※ 붙임 2 지하차도 배수설비 점검 리스트 참조

□ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장 시정조치하고 공사가 수반 시 유지관리업체 등을 활용하여 수방기간 보수조치  활용 보수

- 시설물 개선이 필요한 경우 우선 안전조치 후 별도계획 수립 추진

② 노후 배수펌프 교체

□ 대 상 : 지하차도 5개소, 펌프 10대

(단위 : 대)

시 설 명	석 촌	가 락	여의교	월계2	등 촌
교체댓수 (용량)	1 (15kW)	1 (15kW)	3 (22kW)	2 (37kW)	3 (56kW)

※ 노후 자동제어설비 교체 : 모래내·서빙고·마장·중랑지하차도 등 10개소

□ 사업비 : 947백만원

□ 공 정 : 15% ※ 2017.3.22현재 발주완료 계약추진중

□ 조치사항 : ‘17.5.10까지 설치 및 시운전 완료

행정사항

□ ‘17.3.24 : 점검계획 통보(도로시설과 → 사업소·공단)

□ ‘17.3.31 : 세부 점검계획 수립 및 제출(사업소·공단 → 도로시설과)

□ ‘17.5.1 : 점검결과 및 조치계획 보고(사업소·공단 → 도로시설과)

붙임  1. 지하차도 배수설비 내역 1부.

2. 지하차도 배수설비 점검 리스트 1부.

3. 점검결과 지적사항 및 조치결과(양식) 1부.  끝