문서번호	운영과-2521
결재일자	2017.3.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
도형철		代황준태	03/23 이인근
협 조

2017년 1분기 악취측정 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 03.

악취측정 결과 보고(1분기)

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

센터 내 탈취시설(바이오필터, 케미컬미디어, UV필터) 유지관리를 위하여 악취측정을 실시하고 아래와 같이 그 결과를 보고합니다.

□ 관련근거: 운영과-733호(2017.01.25.)“2017년 악취저감을 위한 탈취시설 악취측정 계획보고”

□ 측정일시: 2017. 03. 13. (월) 13:30 ~ 17:30

□ 측정업체: ************

□ 측정내용

❍ 측정항목: 복합악취

❍ 측정대상: 11개소(바이오필터 7, 케미컬미디어 3, UV필터 1)

※ 분뇨처리장 수리중으로 추후 실시

❍ 측정방법: 위치별 시료 채취 후 공기희석관능법에 의한 시험

❍ 측정위치: 각 시설별 흡기구 및 배출구(탈취기 IN-OUT)

□ 배출 허용기준

❍ 복합악취

- 배  출  구: 희석배수 500배 이하

- 부지경계선: 희석배수 15배 이하

※ 서울지역은 악취방지법상 관리지역이 아니므로 악취방지시설 배        출허용기준이 적용되지는 않으나, 악취방지시설의 유지관리를         위한 기준으로 하고자 함.

□ 측정결과 요약

❍ 현장 기상

날 씨	기 온	풍 향	풍 속	기 압
맑음	8.4 ℃	남서 풍	2.2 m/s	765 mmHg

❍ Chemical-Media 흡입, 배출구 악취측정 결과

측정위치	시설용량	기 준 치	측 정 치		결과분석
			IN	OUT
원심농축동	800㎥/min	500배 이하	208	144	양호
건조처리장	350㎥/min	500배 이하	669	100	양호
탈수동	900㎥/min	500배 이하	448	144	양호

❍ Bio-Filter, UV-Filter 흡입, 배출구 악취측정 결과

측정위치	시설용량	기 준 치	측 정 치		결과분석
			IN	OUT
종합탈취동	1300㎥/min	500배 이하	208	100	기준이내(양호)
종합탈취동	1400㎥/min	500배 이하	300	208	기준이내(양호)
3원심탈수동	250㎥/min	500배 이하	208	100	기준이내(양호)
자양펌프장	300㎥/min	500배 이하	144	66	기준이내(양호)
2고도처리장	450㎥/min	500배 이하	300	144	기준이내(양호)
2고도처리장 침사지	230㎥/min	500배 이하	144	66	기준이내(양호)
오니적치장	1,312㎥/min	500배 이하	300	100	기준이내(양호)
2처리장소화조	195㎥/min	500배 이하	448	208	기준이내(양호)

□ 조치 계획

❍ 배출농도가 저농도인 시설: 지속적 유지관리

붙임: 1. 악취측정 시험성적서 각 1부.

2. 악취 측정 현장사진. 끝