문서번호	정수시설과-1104
결재일자	2017.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수시설과장
조정수		03/24 윤종민
협 조
	주무관		김현철

자양취수장 정전대비 교육 (03월)

2017. 03. 24.

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

▣ 보호계전기

◎ 과전압, 부족전압 및 과전압지락계전기(OVR, UVR 및 OVGR)

- 유도형이 많이 사용되며, 계전기 코일(PT)의 2차 전압을 걸어준다.

- 전압이 계전기 정정치보다 상승 또는 저하 하였을때는 설정값에 따라 계전기가         동작하거나 경보하는 경우가 많다.

- 그 구조는 과전류계전기와 동일한 구조로서 과전류계기의 전류코일을 전압코일로           대치하는 것과 같다.

가. 과전압계전기(OVR : Over Voltage Relay)

① 인입전압에 설정치 보다 높을때 동작특성을 갖고 있다. 계전기 정정은                 정격전압(PT 2차전압)의 130% 정도에서 설정한다.

나. 부족전압계전기(UVR : Under Voltage Relay)

① 인입전압에 설정치보다 낮거나 무전압 (정전) 일때 동작특성이 있으며 계전기          정정은 60~80%에서 정정하는 것이 좋다.

② 한국전력공사 규격에서는 PT 2차전압을 110V 로 보고 계전기의 전압탭은 AC         60~80V 범위내 전압을 조정할 수 있는 전압탭 하나는 구비하도록 하고 있다.

이 범위 밖의 전압 조정탭은 몇 개 있어도 관계없도록 하고 있다.

③ 그러나 일반적으로 PT 2차 전압이 110V인 경우 정정범위는 60~80V 이고,         PT 2차 전압이 220V인 경우 정정범위는 120~160V 이다.

④ 저전압 계전기가 동작할 때는 Main 정전이나 계기용 TR 의 퓨즈가

소손될 때가 있다.

다. 과전압지락계전기(OVGR : Over Voltage Ground Relay)

① 과전압 지락계전기는 보통 GPT를 이용하여 지락고장을 검출하여 규정치 초과시          동작하는 특성을 가진 계전기이며 정격영상전압 (GPT 2차전압)의 30%를              정정하여야 한다.

② 한국전력공사 규격에서는 정격 영상전압을 190V로 보고 AC55~65V 범위내의          전압을 조정할수있는 전압탭 한개 구비하도록 하고 있으며, 이 범위 밖의              전압탭은 몇개 있어도 관계없다.

◎ 결상계전기(POR : Phase Open Relay)

가. 결상계전기는 결상, 역상, 부족전압, 무전압등 사고시 동작하여 기기를 보호하는               전압계전기 일종이다.

나. 주로 모터보호용으로 사용하며 부하에는 이상 시 차단시키는 용도로 Main 선로에는      경보형으로 많이 쓰이며, 교류형과 직류형이 있으며 Main 선로 및 축전지 시설이     없는곳에서는 교류형을 쓰는 것이 유리하다.

◎ 3E 계전기

- 3E 계전기는 모터보호 전용으로 개발된 계전기로서 결상, 역상, 과부하 및 3상        불평형에도 보호동작하는 것으로 OCR보다 과부하에 대한 정확도 및 신뢰도가 높다.      단락사고는 전류 불평형 감지로 동작하나 속도가 늦고 동작시험은 실 전류로 통과      하여야만 하는 단점이 있다.

▣ 계전기 동작으로 사고원인 및 내용 추정방법

1. 22.9KV, 3.3KV 수전반

- UVR : 한전정전 및 또는 PT 퓨즈절단

- POR : 한전정전 및 또는 PT 퓨즈절단

- RDR : 주전용 변압기 중고장

- OCR (순시 IIT) : 변압기 및 부하측 단락사고 발생

(한시 ICS) : 변압기 및 부하측 과부하 발생 및 부하측 기기 단락사고 발생

- OCGR 또는 OVGR : 변압기 및 부하측 접지사고 발생

2. 3.3KV 기동반

- UVR : 특고, 고압차단기 개방 및 PT 퓨즈절단

- POR : 특고, 고압차단기 개방 및 PT 퓨즈절단

- OCR (순시 IIT) : 모타 및 리액터 등 단라사고

급작 기동시에 오동작 할 수있다.

(한시 ICS) : 모타 과부하 운전 등 → 재시동 시킨 후 재발될 때 점검

- GR : 모타 및 리액터 등에 접지 발생시 동작

- SGR : 모타 및 리액터 등에 접지 발생시 동작

▣ 운전상태에서 OCR 탭 조정방법

1. 예비탭으로 정정 위치에 탭을 조인후 기설치된 탭을 제거한다.

2. 진공접촉기를 상시 여자식으로 사용한 곳에 직류전원이 순간정전이 될때          기동상태로 변하여 리액터 소손우려 등 사고율이 높으니 주의를 요함.

]

※ 주의하여야 할 사항

□ 2T(기동용 타이머)의 조정시간부터 5~6초 후로 정해져 있어야 정상이며, 만약에 48T가 2T 보다 적은 시간에 셋팅되어 있으면 VC가 투입되지 않고 경보와 함께 48TL 이 점등되는 것으로 48T 의 고장은 리액터를 파손시킬 수 있으므로 수시로 확인할 것.

□ 3EL 의 Lamp 가 점등되면서 경보가 울리면 3E(콘덴서계전기)가 동작된       것이므로 콘덴서의 과부하나 상전류 불평형으로 인한 고장이므로 콘덴서의       과부하나 상전류를 확인할 것.