문서번호	급수운영과-7696
결재일자	2017.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박경원		이상무	03/24 代유명은
협 조

노후관 정비계획 보고

2017. 03

강서수도사업소

(급수운영과)

노후관 정비계획 보고

금번 누수복구시 발견된 누수다발 노후 상수도관(D300mm, SP)에 대한 정비계획을 아래와 같이 보고합니다.

2017.  03.  24.

보고자  시설7급  박 경원

□ 현 황

○ 누수복구 현황

- 위    치 : 구로구 개봉동 146-5호 앞

- 발생일시 : 2017.02.10.(금)(접수번호 누수 9673)

- 누수발생 내용

· 구경 : D300mm,  · 관종 : 강관(SP)

· 누수부위 : 강관 접합부

- 누수복구 내용 : 맹새들접합 복구완료

○ 배관 현황도

□ 문제점

○ 기존 D300mm 상수도관 재질이 강관(SP)으로, 금번 누수복구 완료하였으나 누수재발       우려가 있음.(D=300mm, L=10m)

○ 지하 지장물(통신, 우수, 하수관 등) 밀집 구간으로 굴착공사가 어렵고, 강관이후        D300mm 본관 재질이 세척갱생관으로 취약하여 적수발생이 빈번함.

○ 시장 골목으로 단수 수반시 대단위 민원발생 소지가 있고, 적수등으로 인한 2차민       원 발생 우려가 있음.

□ 조치 계획

1) 누수재발 방지를 위한 노후 상수도관 정비가 필요한 실정으로, 시장골목 내 단수        및 적수민원 최소화를 위하여 중간밸브(S-gate) 설치 후 노후관 정비코자 하며,

2) 상기 공사에 대하여는 공사의 시급성을 감안하여 ‘16년 단가계약 시공사인 ㈜정승        건설(대표 조인형)에 노후관 정비토록 작업지시하여 공사 시행에 만전을 기하고자        합니다.

○ 공사 계획도

○ 공사 개요 : ①D=300mm, L=10m정비, ②D300mm 중간밸브(S-gate) 설치

○ 소요 예산 : 5,000천원

○ 예산 과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

따로붙임. 누수복구 완료보고서 1부.  끝.