문서번호	정수과-1565
결재일자	2017.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김왕회		김효상	03/27 최석기
협조
	정수시설과장		윤종민

제어실 업무일지(3/25 야간)

2017.  3. 25 (토)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2017. 03. 25(토) 야간		날 씨	흐 림
생산책임자	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	6명(연가: 0, 조퇴: 0)

【정수생산현황】                                                         (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량			여 과 량			유효율 (%)	배출수량
계	신취수 (강북)	구취수 (자양)	계	대현산	와우산	계	2계열	3계열		재활용	방류량
299,440	88,606	210,834	296,690	143,987	152,703	309,577	309,577	-	99.1	3,351	346

【정수지 및 배수지 수위】                                                   (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	07:00	4.3	4.5	-	4.7	5.0	4.9
	24:00	4.0	4.4	-	4.2	3.9	4.0

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
신취수(강북)	4.5	8.1	9.8	0.07	-	-	-	-	-	0.24
구취수(자양)	5.4	8.5	9.9	0.13	-	-	-	-	52	0.26

※ 총조류수  3,720 cells/㎖ [규조류 3,720 녹조류 0 남조류 0 기타 0]

【정수 수질】                                                       (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	1정수지			2정수지			현행가압장
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.33~0.41	0.34	0.37	0.32	0.39	0.43	0.32	0.21	0.22	0.20

※ 여과지속시간 : 57시간 30분

□ 정수약품 투입율                                               (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소		가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
						전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
						신취수	구취수
10	-		2.7	-	-	2.9	2.3	-	0.49	2.61	0.96	1.65

□ 정비요청사항

구 분		내 용
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	자체 점검	○ 2정수지 샘플링 펌프 가동 안됨 - 점검 요
	삼성 점검	○ 1침전지 좌측 부유물 제거기 불균형 및 하향조정 미흡으로 스컴 제거작업 곤란 - 수리 요 ○ 중계펌프실 주펌프 2호 유출측 전동밸브 핸들파손 및 오일 누유 - 수리 요 ○ 활성탄흡착지 지하공동구 벽체신축이음부 누수(6지~8지 사이) - 점검 요 ○ 2계열 여과지 지하공동구 7지~8지 사이 바닥 신축이음부 누수 - 점검 요 ○ 활성탄흡착지(22지) 역세척중 역세척수 유입변 누수 - 점검 요 ○ 활성탄지 오존투입지간 연결통로 및 지하 공동구 벽체이음부 누수(14지~16지사이) - 점검 요 ○ 침전지 3지(왼쪽) 원형스컴제거기 고장 - 수리 요 ○ 모래여과지 입자계수기 2지 샘플링펌프 소음(우측) 및 트립(좌측) - 점검 요 ○ 중계펌프장 전기실 창문 자동폐쇄장치 이상으로 경보음 발생 - 점검 요 ○ 2배수정 지하 출입문쪽 천정 벽체 누수 - 보수 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 유효율 98.5%이상 관리 요, 정수관리사 자격증 교육실시 (3/28 ~, 매주 화•목)

○ AOP 매일 (월~금) : 09:00 ~ 17:00 가동 요함 (휴일 운휴)

○ 혼화지 약품투입관 점검철저, 회수조 펌프는 모래여과지 역세척후 2시간 지난 다음에 가동

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.38㎎/L 유지(1/6 09:30) ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 봄철 부하관리 및 피크관리 시행 (3월 ~ 5월)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

○ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAC	이산화탄소	가성소다	O3(H2O2)	후염소
3/26 06:00	2.9	7.8	52	10	2.8	-	-	0.47

◎ 활성탄흡착지 전체 드레인밸브 100% 개방완료로 Close하지 말 것(정비 관계) : 3/25(토)~

◎ 활성탄 투입 : 주간(08:00~17:00) 활성탄(40%) 삼성  15ppm투입, 야간(17:00~08:00) 활성탄(5%, SILO) 제어실 10ppm투입

◎ PAC 메인탱크 교체 (3호 → 4호) : 3/25(토) 18:30

○ 고도정수처리 가동중단(오존, 활성탄흡착지, 중계펌프장) : 3/23 13:30 (내오존방식공사 관련 약25일 중단예정)

○ 2배수정 옆 밸브 조정(3/22 10:30 중량하수처리장 유입밸브 Open, 착수정 유입 Close)

○ 응집지 조작판넬 (LCD 터치패널 반출, 1지, 3지, 5지) 삼성 정비중 : 3/21(화)12:00~

○ 2~3정수지 유출밸브 교체 작업준비 : 3/20(월) ~

○ 염소투입기 교체운전(G호→H호) 및 인젝터 → 교반기(B호)로 교체운전(3/20 14:40)

○ 응집제(PAC) 이송펌프 교체운전 (2호 → 1호) : 3/8(수)

○ 모래여과지 역세척 시퀀스 조정 - 공기(2분), 물세척(4분) : 2/23(수)

○ 활성탄흡착지 저류조 드레인밸브 조정 (현재 60%) : 1/11(수)

※ 수위 2.7m 상승시 → 58%, 3m 상승시 → 56%, 3.5m 상승시 → 50%

□ 당직 연동 현황

기 관	시 간	구 의	본 부	지 시 사 항
구의정수 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:05	김승현	홍석재	1. 보안점검 철저
	05:04	이석보	홍석재

□ 시간대별 일일 전력사용량

구 분	시간대별(봄:3~6월)				원단위 (원/kwh)	톤당전력비 (원/톤)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	55.2	77.3		68.1	68.81 (101.0%)	19.89
사용량(kwh)	32,945	52,797		85,741
평균사용전력(kW)	3,294	3,771		3,573
전력료(원)	1,818,553	4,081,010		5,899,733