	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원 관련 소방용수시설 현지확인 결과보고(소화전 4073호, 4065호)

1. 관련근거

가. 유선민원접수(2017. 3. 13. 13:00)호 『지상식 소화전 이설 및 형식변경 요청2건』

나.  재난관리과1774(2017. 3. 16.)호  『소방용수시설 민원 관련 현지확인 계획 보고』

2. 전화 민원 접수에 따른 현지확인 결과 보고입니다.

연번	민원인	장 소	요청내용	소화전
1	서춘식 **************	**** **********	지상식 소화전 불편사항(통행불편, 실제 자전거 안전사고 발생 등)으로 작년 3월에도 민원 신청함. 소화전 이설 및 지상식→지하식 변경 요청	4073(지상식)
2	이태시 (02-961-8427	성북구 돌곶이로8다길 13-9	지상식 소화전 이설 및 형식변경 요청 (골목길 인도 가운데 소화전 돌출로 다수 안전사고 발생)	4065(지상식)

다. 확인일자 : 2017. 3. 16.(목)

라. 확 인 자 : 소방용수 담당자 소방교 김재식

마. 확인결과(담당자 의견)

○ 4073호 : 인도상 통행에 불편이 없고, 안전사고 우려가 크게 없어 위치변경 또는 형식변경이 불필요하다고 판단됨.

○  4065호 : 소방차 통행이 불가한 주택가 이면도로 삼거리 모서리에 설치되어 안전사고 발생 우려가 매우 크므로 이설함이 가하다고 판단되므로 적정 장소 선정후  중부수도사업소에 이설 요청토록 하겠습니다.

붙임 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

담당자	김재식		대응총괄팀장	김인천		재난관리과장	03/27 정동민
협조자
시행	재난관리과-2016	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	jasica911@seoul.go.kr	/	부분공개(6)