문서번호	조경과-4785
결재일자	2017.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장	푸른도시국장
이병선	송동명	이원영	03/28 최광빈

2017년 여름철 맞이 -

수경시설 (물놀이형 시설 등) 운영계획

2017. 3.

푸 른 도 시 국

(조  경  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

- 2017년 여름철 맞이 -

수경시설 (물놀이형 시설 등) 운영계획

도심 내 시원한 경관을 연출하는 분수, 벽천 등 다양한 수경시설을 통일된 기준에 따라 지속적으로 유지․관리하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 친수공간을 제공하고자 함.

1			관 리 방 향

□ 수경시설 운영기간 중 수질관리(검사) 철저

□ 기기점검 및 주변청소, 저수조 용수교체, 소독 등 물놀이형 수경시설  운영·관리 가이드라인에 의한 관리

2017. 3월 환경부

□ 법정 기간내 물놀이형 수경시설 신고

2			시 설 현 황

□ 수경시설 : 총 432개소 (공원 291, 가로변․녹지대 등 141)

□ 시설분류

계(개소)	바닥분수	일반분수	벽천·폭포	계류	기타
432	172	63	64	63	70

※ 기타 : 음악분수, 수상분수, 조형분수, 연못, 물놀이장 등

※ 이용자 접촉 유무  : 이용자 접촉형(바닥분수, 물놀이장) : 210개소

이용자 비접촉형(벽천·폭포, 계류)  : 222개소

3			운 영 계 획

□ 가동계획

❍ 가동기간 : 2017. 5. 1. ～ 9. 30. (5개월간)

- 서울광장, 광화문광장, 청계광장 분수 : 4월말

- 남산 실개천 : 벚꽃 개화시기에 맞추어 가동

※ 4월, 10월은 초미세먼지 및 기온에 따라 변경가능

❍ 가동시간 : 2 ~ 6회/일 (회당 30분)

- 이용 인원, 행사 개최, 관광 진흥, 에너지 상황, 일기 및 가동시기(주말), 이용행태 등에 따라 탄력적으로 운영

- 입지유형별 및 시설종류별 가동시간

입지 유형별	가동횟수/일	가동시간	비 고
도심 대형 가로변 등	6회 (30분/회)	12:00, 13:00, 14:00 16:00, 17:00, 18:00	3시간
주거지, 공원 바닥분수	4회 (30분/회)	12:00, 13:00 13:30, 17:00	2시간
상업지, 가로변 바닥분수	3회 (30분/회)	12:00, 13:00, 17:00	1시간30분

□ 수질검사

❍ 검사기간 : 운영기간 중 15일마다 1회 이상

❍ 검사대상 : 이용자 접촉형(바닥분수,물놀이장)  210개소

❍ 검사항목 및 기준

측정항목	수질기준	측정항목	수질기준
PH	5.8~8.6	대장균	200개체수/100mL 미만
탁도	4NTU이하	유리잔류염소	0.4~4.0mg/L(염소소독시)

❍ 의뢰기관

- 市 관리 시설 : 서울시보건환경연구원

- 자치구 관리시설 : 해당 자치구 보건소

❍ 검사방법

- 시설 관리기관에서 수질 검사기관에 공문으로 수질검사 의뢰

- pH, 유리잔류염소는 먹는물 수질 검사기관에서 현장 측정

※ 먹는물 수질 검사기관 지정 현황(’16.12.22. 기준, 환경부 홈페이지 게시)

❍ 수질기준 초과시 조치 방안

- 시설 개방 중지 → 소독 또는 청소·용수 교체 → 수질 재검사  → 수질기준 충족 시 시설 재개방

- 수질기준 초과를 확인한 날부터 5일 이내에 물놀이형 수경시설 관리카드 제출

▹ 수질 검사결과, 초과원인, 조치이행 및 재검사 결과 등을 작성하여 제출

❍ 수질검사 결과보고

- 당월 수질검사 결과 및 조치결과를 매월 10일이내 제출

❍ 세부 검사방법 등

- 시료채수 지점 및 수질검사 방법 등은 별첨3 ‘물놀이형 수경시설 운영·관리 가이드라인’ 참조

□ 안전점검 및 시설관리

❍ 점검 대상

- 시설설비 : 제어반, 펌프(수중, 살균, 배수 등), 저류조, 정수시설 등

- 편의시설 : 바닥포장, 주변 편의시설 등

❍ 사전 안전점검 시행

- 점검기간 : 가동 1주일 전까지 완료

- 시험가동 : 가동 전 약 1주일

❍ 운영기간 중 주기적인 시설 점검

관리기간 관리분야	5, 6, 9월	7~8월	비 고
기기점검 및 주변청소	수시	수시
설비 등 안전점검	월1회	월1회
저수조 용수 교체 / 소독 등 위생상태 점검	주1회	주3회

□ 편의시설 설치

❍ 물놀이 장소에 그늘막, 탈의실 등 설치

- 영유아 및 어린이 등 인권보호 및 편의제공

❍ 화장실 및 편의시설 등과 수경시설 등의 안내표지 설치 및 점검

4			물놀이형 수경시설 신고

□ 근  거

❍ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률(‘17.1.28 시행) 제61조2 및 부칙 제10조

- 물놀이형 수경시설 신고 의무화(기존시설 ‘17.07.01.까지 신고)

❍ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제89조의2

- 시설 설치‧운영하기 15일전까지 신고(신규시설일 경우)

□ 신고대상 및 기간

❍ 신고대상 : 이용자 접촉형 물놀이형 수경시설에 한함

- 기존시설 : 바닥분수 등 210개소

▹ 신고기간 : ‘17.07.01 (첨부 양식에 의함 / 일괄 신고)

- 신규시설 : 바닥분수 등 접촉형 물놀이형 신규 시설

▹ 신고기간 : 시설 설치‧운영하기 15일전까지 신고

(첨부 양식에 의함 / 개별신고)

□ 신고절차

❍ 市가 설치 · 운영하는 공공시설 : 한강유역환경청

신고서 제출(공문) (운영 15일 전)		접수		검토 (신고10일, 변경5일)		신고증 발급
[市 시설관리기관]		[한강유역환경청]		[한강유역환경청]		[한강유역환경청]

❍ 자치구가 설치 · 운영하는 시설 : 푸른도시국

신고서 제출(공문) (운영 15일 전)		접수		검토 (신고10일, 변경5일)		신고증 발급
[자치구]		[푸른도시국]		[푸른도시국]		[푸른도시국]

❍ 위반시 벌칙사항

- 신고․변경신고를 하지 않고 시설 운영, 수질 및 관리기준을 위반

하거나 수질검사를 받지 않을 경우

▹ 1차 위반 100만원, 2차 위반 200만원, 3차 위반 300만원

5			추 진 일 정

□ 청소, 일제점검·정비, 시험가동 : ‘17. 4. 30.까지

□ 수경시설 가동 개시	: ‘17. 5. 1.

□ 수경시설 및 수질관리	: ‘17. 5월 ~ 9월

6			행 정 사 항

□ 물놀이형 수경시설 운영·관리 가이드라인을 근거로 관리기관(부서)별 자체 실정에 맞춰 세부 관리계획 수립·시행

□ 신고서 및 관리카드 제출

❍ 물놀이형 수경시설 설치·운영신고서(붙임 2) : ‘17. 5. 30.까지

❍ 물놀이형 수경시설 관리카드(붙임 5) : 매월 10일 이내

□ 시설보완을 위한 ‘18년 예산편성 추진 검토

(’17년 예산 확보된 경우 가동 전 설치 완료)

❍ 대상시설 : 빗물감지시스템 구축, 수질정화시설 등

붙임  1.「수질수생태계법」시행규칙〔별표19의2〕

2~5. 별지 제40호의2~5서식(신고서, 신고증, 변경신고서, 관리카드 등)

6. 물놀이형 수경시설 운영·관리 가드라인 1부(별첨). 끝.