문서번호	설비부-5033
결재일자	2017.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박기범		임현근	03/28 권오식
협조

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사』

실정보고사항 검토보고 (가로등 설비)

2017. 03.

도시기반시설본부

(설비부)

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사』

실정보고사항 검토보고 (가로등 설비)

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 전기공사』관련 건설사업관리기술단에서 제출한 실정보고(가로등 설비공사) 사항에 대하여 검토 보고함

1		공사현황

▢ 공 사 명 : 도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사

▢ 공사규모 : 연결램프(L=533m, 램프교 120m)

가로등 및 신호등 이설 / 램프구간 가로등,점검등 신설

▢ 공사기간 : 총차 2015. 02. 27. ~ 2017. 12. 29.

2차 2017. 03. 07. ~ 2017. 12. 29.

▢ 공 사 비 : 207백만원(도급 206백만원 / 이전비 1백만원)

▢ 감 리 단 : 극동엔지니어링㈜ 외 1개사

▢ 시 공 사 : ㈜성강통신기술사사무소

2		관련근거

▢ 업무지시전_도로조명분야 협조 요청 건 검토

- 설비부-20176호 (2016. 12. 23.) : 성북구청 도로과-21775호 (2016. 12. 21.)

- 설비부-2761호 (2017. 02. 21.) : 성북구청 도로과-3108호 (2017. 02. 21.)

▢ 공사계약 일반조건 제19조의 2 (계약예규)

- 설계서의 불분명․누락․오류 및 설계서 간의 상호모순 등에 의한 설계변경

3		실정보고내용

▢ 가로등설비 공사 검토 현황

1. 도원교통 진입로 가로등 4본 신설 요청 건 검토

○ 현황 및 문제점: 신설 연결램프 하부로 주변에 가로등 부재로 인하여 야간 차량운행에 불편 발생

- 성북구청 요청사항  (도로과-21775호 (2016. 12. 21.))

○ 검토내용

구 분	성북구청 요청 안		비 교 안
상 세 도
특 징	∙ 광원 : LED 75W ∙ 등주 : 8M-0.5M(높이-암길이),2등용		∙ 광원 : 좌동 ∙ 등주 : 9M-0.5M(높이-암길이),2등용
선 정			◉
검토의견	∙ 옹벽구간 등주 재사용으로 예산 절감 효과 ∙ 운전자의 시인성 확보 : KS A 3701 조도 및 균제도 충족

2. 보안등 추가요청 건 검토

○ 현황 및 문제점: 정릉로 101-14 보안등 부재로 인하여 야간보행에 불편 발생

○ 검토내용 및 의견

위 치	구 분	내 용	비 고
정릉로 104-14	보안등(가로등주)	보안등 전용주(5M) 1본 설치(LED 50W, 2등용)	성북구 도로과-3108호
	보안등(벽부형)	2개소, 보안등주 -> 벽부형 (현장 여건 재반영)	극감정릉 제16-141호 기 실정보고사항의 변경

3. 국민대 앞 보도육교 보안등 이설 및 등기구 교체 건 검토

○ 현 황 : 보도육교의 계단이설에 따른 등기구를 이설하고, 기존 광원을 LED로 교체하여 야간에 보행자의 불편 해소

- 성북구청 요청사항 (도로과-3108호 (2017. 02. 21.))

국민대앞 육교 19시 30분 야간 전경 (현재)목재 보안등주(5m) 무전극램프	- 보안등 이설 2본 - 등기구(LED) 교체 7EA

○ 검토내용

- 성북구 요청 사항에 대해 광원 교체 검토

1) LED 50W(성북구 요구) : 70.8럭스 - 시뮬레이션 참조

2) LED 25W(비교안 검토) : 36.5럭스 - 시뮬레이션 참조

○ 검토의견

- 교통량이 많은 도로의 주택지역 기준조도는 5럭스 이상으로 LED50W 설치시 보행자에게 눈부심 발생 소지 있음 : LED 25W 이하가 적정함

- 보안등을 이설(2본)하고 LED로 교체(7EA)

4. 설계 누락 및 추가 설치 검토

○ 가로등 이설(누락, 추가) 물량 : 4본

- 신호 통합주 가로등 타입으로 변경하여 이설(누락): 2본

- 기존 가로등 이설(추가): 2본

【가로등 이설 현황도】

▢ 변경공사 내용 및 개략공사비 증․감

(단위 : 천원)

구 분	현황 및 문제점	검토의견	비 고
1.도원교통 진입로 가로등 4본 신설 요청 건 검토	-성북구 협조요청 사항 -신설 연결램프 하부로 주변에 가로등 부재로 인하여 야간 차량운행에 불편 발생	-가로등 H:9m ARM:2등용 4본 설치하여 야간 차량운행의 시인성 확보 -기존 옹벽구간 철거 가로등주 재사용으로 예산절감	*********
2.가로등 추가요청 건 검토	-성북구 협조요청 사항 -정릉로 101-14 보안등 부재로 인하여 야간보행에 불편 발생	-보안등(3개소) 신설하여 야간 보행에 불편이 없도록 조치 :등주 1본(2등용) :벽부형 2개소	********
3.국민대 앞 보도육교 보안등 이설 및 등기구 교체 건 검토	-성북구 협조요청 사항 -보도육교의 계단이설에 따른 등기구 이설 -기존 광원을 LED로 교체하여 야간에 보행자의 불편 해소	-보도육교의 계단이설에 따른 등기구를 이설하고, 기존 광원을 LED로 교체하여 야간에 보행자의 불편 해소	********
4.설계 누락 및 추가 설치 검토	-가로등 이설 물량 설계누락 및 추가	-가로등 이설 물량 : 4본 :신호 통합주 가로등 타입으로 변경하여 이설(누락): 2본 :기존 가로등 이설(추가): 2본	********
직접공사비			********
제 경 비			*********
부가가치세			********
합 계			*********

▢ 개략공사비 증․감 대비표

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
A. 전기 설비공사
1. 가로등 설비	******	******	******
직접공사비	******	******	******
제 경 비	******	******	*****
부가가치세	*****	******	*****
합 계	******	*******	******

▢ 감리원 검토 의견

- 성북구 요구사항 (1)도원교통 진입로 가로등 4본 신설, 2)정릉로 101-14 보안등 추가, 3)국민대 앞 보도육교 보안등 이설 및 등기구 교체) 및 4)설계누락 및 추가설치 건은 검토결과 운전자의 시인성 확보와 보행자의 불편함 해소를 위해 적정하다고 판단되며, 원활한 공사진행을 위해 우선 시행하도록 하고 향후 설계변경 시 일괄 반영함이 적정한 것으로 판단됨.

4		보고자 의견

▢ 성북구청 도로과 요구사항과 현장여건을 고려하여 합리적으로 공사에 반영하였다고 판단되므로, 이를 승인하고 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

붙  임: 건설사업관리기술단 공문 1부.   끝.