문서번호	기전과-1648
결재일자	2017.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	03/30 이덕기
협조
	주무관		김용문

『2017년 풍수해대비』

기전시설 점검 및 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3

남부도로사업소

(기   전   과)

『2017년 풍수해 대비』기전시설 점검 및 정비계획

2017년도 풍수해대비 지하차도 기전시설에 대한 작동상태 점검을 실시하여 수방대책에 만전를 기하고, 유시시 즉각 대처하여 피해를 최소화 하고자 함.

▢ 추진근거

○ 서울시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조제4항

- 지하차도 기전설비의 정상작동여부 등을 분기별 안전점검 실시

○ 2017 풍수해대비 지하차도 배수설비 점검 및 노후펌프 교체계획(도로시설과-3805, 2017.03.24.)

▢ 점검개요

○ 점검대상

점검대상	수 량	시 설 명	비고
지하차도	10개소	대방, 영등포, 신길, 사평, 동작, 염곡, 선암, 양재, 여의교, 잠수교남단
터 널	6개소	상도, 국사봉, 난곡, 산복, 호암1, 호암2
가로등	1,707등	32개소

○ 추진기간 : 2017. 4. 3.~ 2017. 5. 15.

○ 점 검 자 : 사업소 자체점검 및 시설물 전문업체 합동점검

▢ 점검방향

○ 풍수해 대비 2단계 점검 및 정비시행

- 1차 : 제작사 등 전문업체 합동점검

- 2차 : 사업소장 및 기전과장 등 자체 점검

○ 강제 배수펌프 설치(7개소) 지하차도 집중점검

- 대방, 영등포, 여의교, 동작, 사평, 염곡, 선암

○ 수방 비상용 배수장비 점검 및 정비

○ 2015~2016년 교체장비 하자검사 병행 점검

▢ 세부 추진계획

○ 외부전문업체와 합동점검 및 정비(1차)

- 점검기간 : 2017. 4. 3.~ 4. 15

- 정비기간 : 2017. 4. 30일까지 정비조치

- 점 검 자 : 외부전문업체 및 터널, 지하차도 유지관리 직원

▷ 시설별 전문업체와 합동점검

▪ 배  전  반 : 경인엔지니어링(염곡지하차도 배전반 납품업체)

▪ 비상발전기 : 젠스텍 (비상발전기 수리 전문업체)

▪ 배수펌프 : 대웅수중펌프 (지하차도 배수펌프 납품업체)

▪ CCTV : CCTV 유지보수 전문업체(연간단가)

▪ 원격감시제어설비 : ㈜케이디티콘트롤(감시제어설비 납품업체)

○ 자체점검 및 정비(2차)

- 점검기간 : 2017. 4. 16. ~ 5. 15

- 정비기간 : 2017. 5. 30.일까지 정비조치

- 점 검 자 : 담당자 및 터널, 지하차도, 가로등 유지관리 직원

▷ 사업소장 및 기전과장 합동점검

▷ 1차 점검결과 조치사항 점검 및 미 조치사항 중점 점검

※ 2차 점검 및 정비 기간내 수방용 양수기 가동 훈련 실시

○ 주요 점검사항

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상작동 여부

- 원격감시제어를 위한 자동제어설비 및 CCTV 정상작동 여부

- 배전반등 전기설비 절연, 접지, 보호기 동작 및 노후 여부

- 비상발전기 연료충전상태, 냉각수․윤활유 누유여부

- 기타 집수정 준설여부 및 유입구 여과망 청소상태

- 조명(가로등) 점등상태 및 기울어짐, 기초 나사풀림, 전선 늘어짐 등

※ 점검표에 의해 점검 실시

○ 여의교지하차도 노후 배수펌프 교체 및 이동용발전기 설치

- 수방기간전 배수펌프 교체 설치완료(5.10)하고, 시운전 및 장비 안정화 조치

- 비상전원(예비전원 및 비상용발전기 등)이 없어 긴급상황을 대비하여  이동용 발전기 설치

▢ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시조치

- 즉시 보수가 불가하고 예산이 수반되는 사항은 별도 보수 계획 수립 후 조치

붙임 : 터널 및 지하차도 점검표 각 1부.  끝.