문서번호	정수과-278
결재일자	2014.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
고병희		代정희중	03/31 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 03.30(일)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 03. 30. (일)	책임자	주 간	C조	홍 은 표
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	B조	고 병 희

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량(톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
계	강 북	구 의			정수지	용 마	아차산
204,501	83,059	121,442	198,869	97.24	5.91 (5.02)	3.29 (5.40)	3.30 (5.21)	0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	A직		C직		B직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)		09:00~18:00(9H)		18:00~24:00(6H)
	강 북	구 의	강 북	구 의	강 북	구 의
탁 도(NTU)	4.92	2.75	5.11	2.72	4.82	2.53
pH	7.47	7.56	7.58	7.59	7.63	7.62
알칼리도(㎎/L)	-	45.54	-	45.00	-	44.87
NH3-N(㎎/L)	0.05	0.07	0.04	0.07	0.04	0.06
잔류염소(㎎/L)	-	0.30	-	0.25	-	0.32

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	A직			C직			B직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.033	0.032	0.033	0.032	0.031	0.031	0.032	0.031	0.032
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.38	0.35	0.37	0.34	0.32	0.33	0.37	0.35	0.36
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	20	13	15	21	10	16	19	12	15

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소				중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일		금일		전일	금일	전일	금일
-	-	-	8.31	8.66	8.37	강북	구의	강북	구의	-	-	0.36	0.37
						-	1.94	-	1.95

※ 염소투입률은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 근무인원 및 연동사항

인 원	주)13명 야)14명	정수장 : 8명(정희철 오후반가), 취수장 3명, 사회복무요원 : 2명 정수장 : 9명, 취수장 3명, 사회복무요원 : 2명
회 수	시간	기 관 명	성 명	회 수	시 간	기 관 명	성 명
1차	11:01	암사아리수정수센터	권혁건	4차	05:02	암사아리수정수센터	정완규
	11:02	뚝도아리수정수센터	백태종		05:03	뚝도아리수정수센터	채수남
2차	15:00	암사아리수정수센터	권혁건
	15:01	뚝도아리수정수센터	백태종
3차	23:05	암사아리수정수센터	김재철
	23:06	뚝도아리수정수센터	김진욱
연동 전달사항		주) * 당직근무철저 * 화재예방 및 순찰강화 야) * 화재예방 및 순찰 강화 * 출입자 통제 철저

□ 기 타

○ 주 간(C직) : 책임자  홍 은 표

운영사항	특이사항 없음
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(B직) : 책임자  고 병 희

운영사항	구의취수 전염소 값 변경(0.50→0.60(㎎/ℓ)) (05:35) 강북 취수펌프 변동(6호(860마력)→5호(860마력) 운전 (06:50)
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 : 구의아리수정수센터 일일가동현황. 끝.