문서번호	급수운영과-5942
결재일자	2017.3.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
고원석	03/30 代이승우

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고

***********

2017. 03

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고***********

*********** 건축허가(신축) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2017.03.30

보고자 : 지방시설서기  고 원 석

□ 현 황

❍ 위    치 : *************

❍ 건 축 주 : ***

❍ 규    모 : 지하1층/지상10층, 연면적 1,994.09㎡

❍ 용    도 : 근린생활시설(오피스텔, 아파트) / 신축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 :  54.2m

❍ 분기점 수압 : 1.8kg/㎡

❍ 급수계통 : 봉은배수지 수계

❍ 분기본관구경 : 80mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 근린생활시설(연면적 : 777.08㎡(주차장연면적 195.37㎡ 제외)

- 777.08㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 3.33㎥/Hr

- 2.437㎥/Hr(20mm) < 3.33㎥/Hr < 5.166㎥/Hr(25mm)

∴ 영업용 25mm로 결정

❍ 공동주택(29세대)

- 40mm(16세대) < 29세대 ≤ 50mm(29세대)

∴ 가정용 50mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 *********** 건축허가(신축) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부. 끝.