	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재방어 검토회의 결과보고(노원구 동일로 178길 15 동성상운)

1. 검토회의

일     시 : 2014. 3. 28. 08:50~09:30 (금)

참석인원 : 15명

2. 화재발생 현황

가. 시 간

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2014.3.28	01:51	01:52	01:57	02:02

나. 장 소

위 치	건 물 구 조	용 도
노원구 동일로 178길 15 (공릉동 581-2) 동성상운	콘크리트 1층	사무실

다. 원인 및 개요 : 노원구 동일로 178길 15 동성상운 택시회사 보일러실 보일러 연결전선에서 발열되어

전선피복에 착화 발화되어 화재발생

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음(사망 : 명, 부상 : 명)

2) 재산피해 : 1,537천원 (부동산 천원, 동산 1,537천원)

3. 출동인원및장비

1) 인 원 : 56명(소방54, 경찰2)

2) 장 비 : 18대(지휘차 1, 펌프5, 탱크6, 구급2, 구조2 굴절1, 경찰1)

4. 수리 현황

- 선착대(공릉대) 현장도착하여 공설 지하식소화전 3019호 점유하여 탱크차 연결 소방용수 지원함

5. 화재방어활동

- 출동중 교통상황 : 이상없음

- 최초 목격상황 : 택시회사 사무실 근무중이던 직원이 신고함

- 현장 활동상황 : 선착대(공릉대) 현장도착하여 확인한 바 택시회사 사무실에 부속된 보일러실에서 화염 및 연기가 분출되고 있는 상황이었고, 즉시 상황판단하여 40mm 수관 3본 전개하여 성북소방서 장위대와 함께 화점 집중방수 및 연소확대 방지함

- 각 조별 임무 기록

о 현장안전책임관(2팀장) : 화재 현장지휘 및 무선교신

о 2팀장 : 현장지휘보조 및 진압작전수행

о 관 창 수 : 소방호스 전개 화재진압 및 안전조치

о 관창보조 : 소방호스 전개 화재진압 및 관창수보조, 파괴활동

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 특이사항없음

7. 위치도 및 작전도

위치도	회의사진
작전도(평면도)

담당자	김홍창		2팀장	김용모		센터장	03/31 박희기
협조자
시행	공릉119안전센터-1318	(		)	접수		(		)
우	139-808	서울특별시 노원구 공릉동 화랑로 482 공릉119안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02)976-0119	/전송	02)975-0616	/		/	대시민공개