문서번호	정수과-1627
결재일자	2017.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		代박근희	03/31 代손수달
협 조

염소투입설비 성능점검 결과보고

2017. 03.

구의아리수정수센터

(정수과)

염소투입설비 성능점검 결과보고

우리 정수센터 아리수 생산에 정수약품으로 사용되는 액체염소의 투입설비 및 안전설비에 대한 성능점검을 아래와 같이 실시하고 보고 드림.

▣ 제    목: 염소투입설비 성능점검 결과보고

▣ 점검일자: 2017.03.18. ~ 2017.03.30

▣ 점 검 자: 전문관 조평대, 기계운영 주사보 유덕종

▣ 점검대상: 정수장 염소투입설비 및 안전장비

▣ 점검결과

구 분	용 량	수 량	형 식	용 도	점검결과
염소용기	1톤(2개열)	18개	횡형 용기	염소가스 충전	누설 없음
긴급차단밸브	Ø25mm	4대	전동식	가스누출시 차단	정상 운영중
염소 기화기	150kg/hr	2대	전열 온수식	액체염소 기화	1호 누출여부 이상 없음 기화기 2호 정밀점검 중 (미세 누출 현상 휴지 중)
진공 조절기	189kg/hr	2대	전동감압 일체식	진공압력 조절	정상 운영중
염소 투입기	56kg/h외4종	15대	진공습식 자립형	염소가스 투입	정상 운영중
워터챔프	15HP, 25HP	6대 2대	진공발생 형	염소가스 혼화	#1착수정전염소워터챔프 가이드레일 손상으로 소음 진동발생 수리예정(8/2~3) (휴지 중)
인젝터	Ø50mm	6대	가변조절 오리피스 식	염소가스 혼화	예비 설비
가스누출검지기	0~10ppm	16점	접촉식	염소가스 측정	정상 운영중
가스누출경보기	0~10ppm	16점	경보식	가스누출 경보	정상 운영중
풍향 풍속계		1식	수동식	풍향 풍속측정	정상 운영중
중화설비	1톤	1식	투타워형식	염소가스 중화	정상 운영중
공기호흡기	4.7ℓ	7식	양압식	보호장비	이상 없음
방 독 면		97개	할로겐족원소	보호장비	이상 없음
소석회살포기		2대	분말 살포식	염소가스 중화	정상 작동
소 석 회		600kg	ca(OH)2	염소가스 중화	적정 보관
이동식가스검지기	0.1~10ppm	5대	흡입 접촉식	염소가스 측정	정상 작동

첨부 1. 염소투입설비 및 안전장비 보유현황. 1부.

2. 염소투입설비 및 안전장비 점검사진. 1부.  끝.