문서번호	물재생시설과-4991
결재일자	2017.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	03/31 이철해
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	오폐수관리팀장			김윤수
	위탁관리팀장			이성택

2017.2월 물재생센터 운영현황

2017. 3.

물순환안전국

(물재생시설과)

2017년 2월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2017.2월 하수처리량은 1일 평균 390.84만m3로 운영용량 대비 89.4%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 116.9% > 중랑 91.6% > 탄천 78.7% > 난지 56.8%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	437	134	86	90	127
`17.2월	일평균	390.84	122.79	48.85	70.79	148.41
	가동률	89.4%	91.6%	56.8%	78.7%	116.9%
	1차 처리량	1.44	0.91	0.00	0.09	0.45
	2차 처리량	389.40	121.88	48.85	70.70	147.96

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'17. 4)

-  현재 134만㎥/일 가동중

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'18)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`16년											`17년
	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
강수량	47.6	40.5	76.8	160.5	54.4	358.2	67.1	33.0	74.8	16.7	16.1	14.2	11.1
처리량	385.3	384.2	404.3	434.0	400.1	463.6	422.3	402.1	393.4	397.9	404.5	386.8	390.8
중랑	117.5	115.7	122.9	130.5	116.6	139.9	126.0	117.6	111.2	131.2	133.9	123.7	122.8
난지	51.8	52.2	55.0	62.4	54.6	65.4	58.6	54.9	54.5	50.8	51.7	49.0	48.9
탄천	70.3	70.8	75.2	77.9	75.0	82.3	76.6	72.9	73.1	68.4	69.8	67.7	70.8
서남	145.6	145.6	151.1	163.2	153.9	175.9	161.1	156.4	154.6	147.4	149.1	146.4	148.4

‣ 2017년 2월 강수량 11.1mm는 최근 5년간 2월 강수량 평균32.3mm의 34.4% 수준임

최근 5년간 2월 강수량 평균	`12.2월	`13.2월	`14.2월	`15.2월	`16.2월
32.3mm	0.8	74.1	16.2	22.7	47.6

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`17.1월	유 입	165.61	84.71	101.12	42.19	3.99	76,145
		방류수	7.89	8.15	3.96	14.27	0.16	363
	`17.2월	유 입	174.96	91.00	101.18	44.17	4.11	49,432
		방류수	8.58	9.68	4.30	14.70	0.21	215
난 지	`17.1월	유 입	150.74	60.97	84.71	34.41	3.53	146,152
		방류수	6.77	7.69	3.52	15.07	0.26	495
	`17.2월	유 입	158.89	65.33	84.71	35.03	3.60	137,471
		방류수	6.40	7.97	3.46	15.17	0.22	205
탄 천	`17.1월	유 입	129.58	59.03	104.57	39.48	4.03	83,806
		방류수	7.05	8.24	3.13	13.54	0.53	772
	`17.2월	유 입	135.96	61.99	116.71	41.50	4.02	63,536
		방류수	8.27	8.63	2.83	14.25	0.53	485
서 남	`17.1월	유 입	163.70	69.79	109.32	36.10	3.51	510,645
		방류수	8.63	10.37	6.59	18.87	0.21	426
	`17.2월	유 입	156.18	72.55	105.33	35.68	3.50	381,786
		방류수	7.56	10.88	4.72	19.46	0.21	18

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`16년											`17년
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
강수량		47.6	40.5	76.8	160.5	54.4	358.2	67.1	33.0	74.8	16.7	61.1	14.2	11.1
중랑	유입	176.0	190.2	184.8	152.9	155.6	138.9	145.9	133.7	142.5	148.0	155.0	165.6	175.0
	방류	8.4	9.1	8.3	7.2	6.5	6.9	6.3	5.3	5.2	5.9	7.0	7.9	8.6
난지	유입	133.4	137.4	142.3	117.9	127.4	93.5	100.8	105.2	110.3	125.4	135.0	150.7	158.9
	방류	7.3	6.8	7.8	6.9	5.9	5.2	5.4	5.8	4.9	5.0	5.8	6.8	6.4
탄천	유입	144.7	141.6	134.6	125.6	125.7	116.2	125.9	123.3	127.3	130.7	128.5	129.6	136.0
	방류	8.2	6.4	4.1	4.5	5.0	4.4	4.1	4.5	3.8	4.4	6.1	7.0	8.3
서남	유입	145.9	150.8	134.4	133.6	124.8	114.0	106.3	125.6	122.9	138.2	157.9	163.7	156.2
	방류	9.2	9.3	9.1	8.1	8.3	7.0	7.6	7.2	6.7	7.6	8.2	8.6	7.6

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 2월 대비  6.1% 증가(11,545㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 2월 대비 20.5% 감소(   -323㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 2월 대비 30.8% 감소(   -303㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`16.2월	`17.2월
총 괄	하 수	190,672	202,217	11,545	6.1%
	침 출 수	1,577	1,253	△323	△20.5%
	음 폐 수	985	682	△303	△30.8%
중 랑	하수 (의정부시)	982	989	7	0.7%
	침출수 (성동구)	3	3	0	2.4%
	음폐수 (강동, 도봉)	233	226	△8	△3.2%
난 지	하수 (고양시)	14,277	14,401	124	0.9%
	침출수 (월드컵공원)	1,408	1,051	△357	△25.4%
	음폐수 (노원, 고양, 서대문)	618	302	△316	△51.1%
탄 천	하수 (과천, 하남)	38,049	46,095	8,046	21.1%
	침출수 (서초, 하남)	66	76	10	15.9%
서 남	하수 (광명)	137,364	140,732	3,368	2.5%
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	99	120	21	20.8%
	음폐수 (강남 등 13개구)	134	154	20	15.1%

주) 난지센터에 반입되던 고양바이오매스 음폐수 반입중단

- 고양바이오매스 음폐수 반입기간 : ’13.7~’16.6월

- 고양바이오매스 반입량(㎥/일): ’14년 241, ’15년 160, ’16.1~6월 247

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`17.2월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`17.1월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	126,701	390.6	32.4	129,847	△3,146	△2.4%
중 랑	39,376	121.9	32.3	43,456	△4,080	△9.4%
난 지	21,402	50.1	42.8	18,039	3,363	18.6%
서 남	53,674	148.0	36.3	56,005	△2,331	△4.2%
탄 천	12,249	70.7	17.3	12,347	△99	△0.8%

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 2.4%(3,146kg/일) 감소

- 증가비율 : 난지 18.6% > 탄천 △0.8% > 서남 △4.2% > 중랑 △9.4%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 32.4g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 난지 42.8 > 서남 36.3 > 중랑 32.3 > 탄천 17.3

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, Poly-CM10

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`17.1월	`17.2월
총 계	케익량	1,872	1,827	△44
	약품량	4,633	4,765	132
중 랑	케익량	631	623	△8
	함수율	79.6%	79.9%
	약품량	1,084	1,117	33
	주입률	0.86%	0.90%
난 지	케익량	384	312	△72
	함수율	78.8%	79.4%
	약품량	770	606	△164
	주입률	0.96%	0.97%
탄 천	케익량	256	262	5
	함수율	77.2%	77.3%
	약품량	1,636	1,876	240
	주입률	1.19%	1.30%
서 남	케익량	600	631	31
	함수율	78.3%	78.4%
	약품량	1,143	1,166	23
	주입률	0.87%	0.85%

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 서남 631톤/일 > 중랑 623톤/일 > 난지 312톤/일 > 탄천 262/일

- 전월대비(톤/일) : 서남 31 > 탄천 5 > 중랑 △8 > 난지 △72

‣ 함수율

- 중랑 79.9% > 난지 79.4% > 서남 78.4% > 탄천 77.3%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 0.3, 난지 0.6, 탄천 0.1, 서남 0.1

‣ 약품주입률

- 탄천 1.30% > 난지 0.97% > 중랑 0.90% > 서남 0.85%

- 증감(%p) : 중랑 0.05, 난지 0.01, 탄천 0.11, 서남 △0.02

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,874	1,844	1,831	10	3	30	0	20	10
중 랑	645	632	626	3	2	13		10	4
난 지	320	313	312	1	0	6	0	6	0
서 남	645	634	631	3	0	11		4	7
탄 천	265	265	262	2	1

‣ 전년도 1월 대비 1일 평균 발생량 192톤/일(1,682→1,874) 증가

- 하수폐기물 182톤/일 증가, 분뇨폐기물 10톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 서남 186 > 중랑 109 > 탄천 -41 > 난지 -61

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 36톤/일(1,910→1,874) 감소

- 하수폐기물 43톤/일 감소, 분뇨폐기물 7톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 서남 35 > 탄천 4 > 중랑 -1 > 난지 -72

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	매 립	고형화	재활용 (소각)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	1,771	1,045	21	1,020	3	726	466	261
중 랑	631	367	0	367	0	264	264	0
난 지	332	90	13	77	0	242	99	143
서 남	583	465	8	457	0	118	0	118
탄 천	225	122	0	119	3	103	103	0

‣ 전년도 2월 대비 1일 평균 처분량 80톤/일(1,691→1,771) 증가

- 외부처리 : 220톤/일 증가 (서남 129 > 중랑 116 > 탄천 -3 > 난지 -22)

․매립 -3(24→21), 고형화 220(800→1,020), 재활용 2(1→3)

- 자체처리 : 140톤/일 감소 (중랑 -12 > 서남 -27 > 난지 -28 > 탄천 -72)

․건조 -116(582→466), 소각 -24(285→261)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 128톤/일(1,899→1,771) 감소

- 외부처리 : 33톤/일 증가 (서남 27 > 중랑 26 > 탄천 17 > 난지 -38)

․매립 9(12→21), 고형화 24(996→1,020), 재활용 -2(5→3)

- 자체처리 : 161톤/일 감소 (서남 -18 > 중랑-23 > 난지 -55 > 탄천 -65)

․건조 -133(599→466), 소각 -27(288→261)

‣ 2017.2월 발생량 대비 처리량 비율은 94%로 전월 99%대비 5% 감소

- 처리율 : 난지 104% > 중랑 98% > 서남 90% > 탄천 85%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량(비가동일 포함) : 중랑 88% > 난지 66% > 탄천 51%

- 중랑 · 난지 · 탄천 : 발전소측 시설정비로 인한 감산 및 생산중지 요청

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량(비가동일 포함) : 난지 95% > 서남 79%

- 서남 : 슬러지 반입 모노펌프 마모 및 백필터 이상으로 슬러지 반입량 감소(해당부품 교체 완료), 부품교체 및 세정탐 막힘으로 인한 소각로 가동중지

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 12.3% 증가하였음.

․ `17.1월 211,484 → `17.2월 237,475〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2017.1 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	237,475	211,484
중랑	#고도	1,023	5.95	87.8	54.30 [50]	2.60	76.7	1,023	15,516	10,527
	# 3,4	5,535	4.44	73.6	44.40 [50]	2.60	65.2	5,113	69,529	63,389
난 지	# 1	1,474	2.79	86.0	72.32 [40]	2.56	63.0	1,662	24,059	20,844
	# 2	1,008	5.33	75.9	47.40 [40]	2.66	62.4	1,353	14,321	11,232
탄 천		2,165	4.87	76.0	45.10 [30]	2.68	63.5	2,165	30,391	30,512
서 남	# 1	1,838	4.76	78.9	58.70 [30.6]	2.89	60.7	2,017	39,882	39,925
	# 2	2,887	4.69	72.6	51.80 [30.6]	2.97	56.1	2,887	43,779	35,056

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 53.8→54.3	#1 53.9→72.3	50.6→45.1	#1 54.6→58.7
#3,4 43.4→44.4	#2 43.6→47.4		#2 47.4→51.8

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			237,475	85,045	38,380	30,391	83,660
	사용량		194,991	81,742	28,228	27,516	57,505
	사용내역	가온보일러	53,113	18,928	0	11,350	22,835
		가스발전기	19,010	0	0	6,888	12,122
		건조보일러	53,854	34,890	9,685	9,279	0
		소각장 보조보일러	2,385	0	329	0	2,057
		바이오가스	27,925	27,925	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	7,758	0	7,758	0	1
		열병합발전	30,946	0	10,456	0	20,490
기타(잉여)			42,484	3,303	10,152	2,874	26,156

<소화가스 사용비율> - 2017.2-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `17.2월 일평균 처리량은 전월보다 18.1% 증가

• 감소량 : 1,810㎘/일(10,000→11,810㎘/일)

• 중랑 635㎘/일, 난지 442㎘/일, 서남 733㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`17.1월	`17.2월
총 계	소 계	10,500	10,000	11,810	18.1%	1,810
	정화조		9,960	11,765
	분 뇨		40	45
중 랑	소 계	4,000	3,768	4,403	16.8%	635
	정화조		3,751	4,384
	분 뇨		17	18
난 지	소 계	4,500	3,306	3,748	13.4%	442
	정화조		3,293	3,734
	분 뇨		13	13
서 남	소 계	4,000주)	2,927	3,660	25.0%	733
	정화조		2,917	3,646
	분 뇨		10	13

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`17.1~2월)		78,932	29,634	11,349	12,405	25,544
`17.2월	계	37,812	14,260	5,484	5,865	12,203
	한전	36,774	14,225	5,481	5,447	11,621
	자체발전 (비율%)	1,038	35	3	418	582
		(2.82%)	(0.24%)	(0.05%)	(7.68%)	(5.01%)

끝.