취수장 월간 점검 일지

문서번호 :	원수관리과-845	결재	★주무관	전문관	원수관리과장
결재일자 :	2017.4.3.
			이성남	김효준	04/03 손주옥
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2017.3.31.(금)

설 비 구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
특고압 수전설비 22.9kV	· 가스차단기접속, 가스충전램프, 소음, 발열, 외관상태 · 케이블 헤드, 부스바애자 볼트 조임상태 · CT, PT, PF 이상여부 · 계전기, 표시램프 이상여부 · 배전반 화재감시 소화기상태 · 진동소음, 냄새 이상유무 · 접지선, 접지단자 상태 · 인출 조작기구 상태	이상없음
고압 수전설비 6.6kV	· 진공차단기 접속, 소음, 발열 외관상태 · 케이블 헤드, 부스바애자 볼트 조임상태 · CT, PT, 이상여부 · 계전기, 표시램프 이상여부 · 배전반 화재감시 소화기상태 · 진동소음, 냄새 이상유무 · 접지선, 접지단자 상태 · 인출 조작기구 상태	이상없음
모터 기동반 콘덴서반	· 진공차단기, 진공접촉기 접속, 소음, 발열, 외관상태 · 케이블 헤드, 부스바애자 볼트 조임상태 · 콘텐서 외관상태 및 환기휀 상태 · 모터 펌프 이상유무 및 현장조작반 상태 · CT, PT, 이상여부 · 계전기, 표시램프 진동소음, 냄새 이상유무 · 배전반 화재감시 소화기상태 · 전동밸브, 유압밸브 상태 · 접지선, 접지단자, 인출 조작기구 상태	이상없음
저압반 정류기반	· 공기차단기접속, 발열, 외관상태 · CT, PT, 이상여부 · 정류기 입출력 전압 전류 밧테리 충전 상태 · 현장MCC반 이상유무 · 전등, 전열, 이상유무	이상없음

※ 특이사항

구의 전력량계(예비선로)고장으로 교체(한전)

수충격 방지시설 제어전원 SP로 교체(SM테크)

수충격 방지시설 배선용차단기 6A→10A로 교체, 센서 신품으로 교체 (자제는 SM테크에서 제공)

소모품 대장 정리

수충격 장치 전기배관 노출 엘보우 부분 하단 구멍 둟기 작업

강북 콘덴서반 환풍기 교체

제어실 제어 시스템 수시 점검(세기산전)

- 수충격장치 뚝도 3호 솔레로이드 밸브 라인 누전 추정됨(SM테크)

뚝도3호 솔레노이드 밸브 및 선로 점검결과 솔레노이드 밸브 소손으로 인한    누전이 발생하여 선로와 분리시킴

강북 후수위계 3호 에러로 오동작하여 복구시킴

- 2017년 전기요금정산 및 결재

- 수충격 장치 LED 램프 및 솔레노이드 전선 점검(SM테크)

2017년 1분기 열화상 점검 편집 및 결재

비상배수펌프 침수경보 확인 및 펌프 동작상태 확인

소화전 발신기 점검 및 비상 방송설비 점검

전기안전관리 기술교육(한국 전기기술인 협회, 이성남)

- 기전설비 스마트 관리 시스템(NFC)점검

소화기 점검

구의 전기설비 정기검사 실시계획 결재와 신청, 수수료 납부 결재

발전기 시운전

강북7호 권선온도 센서고장으로 선 분리

기술진단결과 및 개선방안 회의

취수장내 전기시설 제원조사

뚝도 수충격 설비 통신 에러 복구 후 정상동작