	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 재난관리과-1381(2017.2.23.)호 『2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검 • 정비 계획 보고(알림)』 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 관내 소화전 고장발생 내용을 다음과 같이 보고합니다.

연번	대 상	위 치	내 용	비 고
1	공소 1650호(지상식)	금천구 가산디지털2로61 (국도화학공업)	몸통 스핀들 고장	사용가
2	공소1742호(지상식)	구로구 우마1길 50 (대흥아파트 다동 옆)	몸통 스핀들 고장	사용가
3	공소2492호(지상식)	구로구 남부순환로 105길 6	몸통 스핀들 부러짐	사용가
4	공소2971호(지상식)	금천구 가산디지털2로 115 (대륭테크노타운3차)	몸통 스핀들 부러짐	사용가
5	공소1310호(지상식)	금천구 디지털로9길 46(이엔씨드림타워7차)	제수변 헛돔,몸통 스핀들 안돔	사용불
6	공소1317호(지상식)	서울특별시 금천구 벚꽃로 232 수위실	제수변,몸통스핀들 불량, 출수 불량	사용불
7	공소1320호(지상식)	금천구 디지털로10길 22	몸통스핀들불량, 누수(몸통압력으로뚜껑열때조심)	사용불

붙임  1.고장용수시설 고장발생 현황 끝.

	공단119안전센터장
담당자	김홍곤		2팀장	정준호		센터장	04/03 代정준호
협조자
시행	공단119안전센터-1638	(		)	접수		(		)
우	08379	서울특별시 구로구 디지털로34길 56	/
전화	02)-855-0119	/전송	02)-387-7119	/		/	대시민공개