문서번호	건축부-5743
결재일자	2017.4.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
김찬유		유현수	04/04 김진용
협조
	주무관		이원기

『시립중랑노인전문요양원 증축설계용역』

관계자 회의 결과 보고

2017. 4.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『시립중랑노인전문요양원 증축 설계용역』

관계자 회의 결과보고

「시립중랑노인전문요양원 증축공사 설계용역」과 관련하여 설계용역 관계자 회의(2차) 개최 결과 보고임.

1		사업 및 설계개요

○ 위    치 : 중랑구 망우동 227(중랑구 망원역로 38)

○ 규   모 : 지하1층, 지상4층, 연면적 2,194.51㎡, 증축

(현상공모시 2,243㎡ ± 3%이내)

- 당초 사업계획 : 지하2층, 지상5층, 연면적 2,243㎡

○ 주 용 도 : 노인전문요양시설

○ 사업기간 : '16. 1. ~ '19. 6.

○ 총사업비 : 68.4억(공사비 55.4억, 설계비 3.1억, 감리비 5.3억, 기타 4.5억)

2		추진경위

○ '16.04.07  : 증축계획 수립

○ '16.08.24 : 증축설계 및 공사발주 의뢰(어르신복지과)

○ '16.10.12 : 설계용역 시행계획 수립

○ '16.11.24 : 설계공모(‘17. 1.20 설계자 선정)

○ '17. 2.23  : 설계용역 계약 및 착수

○ '17. 2.28  : 착수보고회

○ '17. 3.16  : 1차 관계자 회의

○ '17. 3.30  : 시립중랑노인전문요양원 증축관련 설계안 등 재검토요구

(보건의료정책과)

3		설계용역 개요

○ 설 계 자 : ㈜건축사사무소 우리공간 대표 박 성 준

○ 설계기간 : 2017. 2.23. ~ 2017.9.20.(210일)

○ 설 계 비 : 298,000,000원

○ 협력업체

- ㈜한일엠이씨(☎ 02-6340-3177) : 전기(소방), 기계(소방), 통신

- 디스퀘어㈜(☎ 02-589-1716) : 조경

4		2차 관계자 회의 개요

○ 일    시 : 2017. 3.30(목) 14:00~15:50

○ 장    소 : 도기본 14층 회의실

○ 내    용 : 전기실, 기계실 별도 설치 등에 관계자 검토회의

○ 참 석 자

- 발 주 자 : 건축부 환경시설과장, 설비부 전기담당

- 의뢰부서 : 어르신복지과 손기영 주무관

- 설 계 자 : ㈜건축사사무소 우리공간(건축, 기계, 전기)

- 운영업체 : 도우누리(사회적협동조합) 시설관리기술팀장

- 북부병원 운영업체 : 전기, 기계 담당

- 북부병원 재산관리부서 : 보건의료정책과 시립병원운영팀장

5		회의 결과

[주요 회의내용]

○ 건축계획

- 지하1층~지상4층 E/V홀 및 화장실 평면계획은 당초안보다 ALT2로 계획 배치함이 합리적이라고 판단됨(건축부)

☞ E/V홀 및 화장실 평면계획은 당초안보다 ALT2로 배치하는 것이 타당함(설계자)

- 요양원 증축 설계면적을  865.62㎡로 축소반영 해줄 것(보건의료정책과)

☞ 요양원 설계용역 면적 규모 축소 요청사항은 사업의뢰부서인 어르신복지과와 별도 협의

○ 설비계획

- 기계실, 전기실은 북부병원과 분리 운영함이 가장 타당할 것이며, 부득이한 경우 전기실만이라도 분리  설치되도록 검토 바람.(설비부)

- 전기실 ART3(제3안)의 기존 병원 전기실 변압기 교체는 변압기 교체 및 부속기기(CT, PF 기타) 수정 등에 따른 정정시간 발생, 현장 공사여건에 따라 정전시간이 길어질 때 병원측의 수용가능여부 확인필요

- 전기실, 기계실 기본 시스템을 사용하고 증축으로 인한 과부하되는 용량만 증설하는 방안 및 공사비 제시 요청(어르신복지과)

☞ 전기실, 기계실 기본 시스템을 사용하고 과부하되는 용량만 증설하는 방안 및 공사비는

3.31(금)까지 제시하겠음(설계자)

- 향후 병원관계자가 병원시설을 증축하는 경우 통합시스템을 별도 분리 가능할 수 있도록 장래 전기실등이 확충(증설)할 수 있게 설계에 반영하여 주시길 협조 바람(어르신복지과)

- 병원의 안정적인 전원공급을 위해 증축요양원에 전기실, 기계실 별도 분리 검토 요구(보건의료정책과:  3.30자 어르신복지과, 건축부 공문시행)

- 요양원 운영업체 : 2차 별도의견 없음(1차관계자 회의시 전기실, 기계실 별도 설치 등 요구 )

☞ 북부병원 전기실, 기계실의 기본시스템을 사용하고 과부하되는 용량만 증설하는 방안에  대해 어르신복지과와 보건의료정책과가 조속히 협의하고 결과 통보요망(건축부)

6		행정사항

○ 보건의료정책과 요구사항 및 1,2차 관계자 회의자료(최종) 통보  하여 용역추진에 차질 없도록 어르신복지과에 검토 결과 회신요청

○ 보건의료정책과의 요양원 증축 설계(안)관련 재검토 요청사항과 관련하여 어르신복지과와 보건의료정책과 간 협의요청

따로붙임 1. 2차 관계자 회의자료(3.30. 어르신복지과 검토의견 반영) 1부.

2. 설계용역 과업수행 의견서 각 1부.

3. 회의 참석조서 1부.  끝.