문서번호	시설관리과-10164
결재일자	2017.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문경력관	주무관	기전팀장	시설관리과장
장진호	오정훈	代오정훈	04/06 유인행
협 조

북악(배)가압장

우천대비 누수현황 점검 결과 보고

2017. 4.

서부수도사업소

(시설관리과)

북악(배)가압장

우천대비 누수현황 점검 결과 보고

북악(배)가압장 우천대비 누수점검 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 시설현황

시설명	소재지	수전전압 (계약전력)	규모	설치일자	비 고
북악터널(배)	서대문구 홍제동 산1-189	22.9KV /2,000KVA	145,000㎥ (D=4.4m×L=4,789m,2열)	2000.6.5.

□ 작업 현황

□ 점 검 일 : 2017.04.05 ~ 04.06.(2일간)

□ 점 검 자 : 전문경력관다군 장진호, 기계운영7급 양진영, 시간제 이석행

□ 내    용  : 펌프실 및 배전실등 우천시 이상유무 점검

□ 점검 및 조치결과

□ 우천대비 누수점검 결과 배전실 및 감시실 변전실은 양호하며,

□ 펌프실 1층 복도벽면, 밸브실 천장에 누수발생.

□ 점검사진

불광계통1800배관 천장	1지 유출밸브옆 천장
1지 유출밸브옆 누수자국	펌프실 1층 복도벽면 누수

□ 향후계획 및 행정사항

□ 누수발생 으로 인한 전기 및 기계시설물에 피해가 없도록 시설물 점검        및 관리에 만전을기하고자 하며,

□ 누수발생 사항을 “급수운영과에 공문시행” 하고자 함. 끝.