문서번호	급수운영과-8072
결재일자	2017.4.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
조은희	이승영	04/06 박길영
협 조
	주무관		양재덕

교체장애수전 현장조사 보고서

(순환배관 정비)

2017. 4.

서부수도사업소

(급수운영과)

교체장애 수전 현장조사 보고서

명에 의거 지역담당 업무 수행중 현장민원과로부터 교체장애수전 정비요청이 있어 현장조사를 하고 그 결과를 보고합니다.

관련공문 : 현장민원과-7390(2017. 4. 3.)

시설물 현황

수 요 가  : 신수중학교장

신청위치  : 마포구 신수동 371-1호

장애사유  : 관노후

상수도 시설물 현황

계량기	인입관	급수수계	표고	분기점수압
40mm	DCIP/2009/100mm	와우산배수지	21m	3.5㎏/㎠

보고내용

신수중학교의 인입관은 2009년 부설되었고 관말에 계량기가 설치되어 있는 상태이며,

계량기의 회전불량으로 교체가 필요하고, 개학 후 적수가 발생되어 정비를 요청한 사항임.

문제점

관노후로 인한 적수발생이 아닌 관말지점으로 방학동안 정체된 상수로 인한 적수가 발생하는 것으로 판단되며,

현상태 유지시 정체에 따른 수질오염이 우려되어 주기적인 퇴수조치가 필요한 실정임.

조치의견

원활한 급수공급과 유지관리를 위해 주변 400mm 배수관과 순환배관을 형성코자 함.

상기와 같이 순환배관 정비 작업을 연간단가업체인 한진건설 한대호에게 작업지시하여 처리하고 추후 정산 처리코자 합니다.

공사개요 : 관경 D=Ø100㎜, 연장 L=5m

소요예산 : 1,000천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지비(불용관정비)

붙임 : 위치도 1부.  끝.