함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 고장발생보고(대림)

1. 관련근거

가. 2014년 소방재난업무가이드 재난대응편 제14장“소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 시달

2. 우리 119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 일제조사중 소화전 현장확인한 바 아래와 같이 고장 소화전이 발생되었기에 보고합니다.

가. 대상 및 고장내역

연번	용수번호	점검일자	식별	위치	고장내역	사용가부
1	3997	3.11	지하식	영등포구 대림로19길 2 (대림2동 833-2)	제수변스핀들불량(누수)	사용가
2	3963	3.14	지하식	영등포구 디지털로 355 (대림2동 1080-30)	제수변스핀들불량(누수)	사용가

나. 조사자 : 소방위 이광선 외 9명

붙임  고장 소화전 위치도 및 사진(대림) 1부.  끝.

	대림119안전센터장
담당자	유용희		1팀장	이광선		센터장	04/01 정찬경
협조자
시행	대림119안전센터-1868	(		)	접수		(		)
	150-820	서울 영등포구 대림1동 906-133 대림119안전센터	/
전화	02-846-0119	/전송		/		/	대시민공개