【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수(11개소) 완료에 따른 검수 계획

1. 강서수도사업소 금수운영과-8632(2017.4.4.)호 『2017년 소방용수시설(소화전) 보수완료 통보』

2. 재난관리과-2409(2017.4.7.)호 『소방용수시설(소화전) 보수(16개소)완료에 따른 검수 알림

3. 위와 관련 목동119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설(소화전) 11개소에 따른 검수 계획을 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 기   간 : 2017.4.8.(토)~4.13.(목)

나. 대   상 : 지하식 소화전 총11개소

담당자	규격	용수번호 및 고장내역	비고
1조 장근철 엄성수 허정찬	지하식	360040 제수변 누수 360001 소화전 몸통스핀들 개폐불량 360011 제수변 스핀들 불량(제수변누수)	3개소
2조 이관성 박승신	지하식	360020 제수변 스핀들 개폐불량 360072 몸통스핀들 360012 제수변 스핀들 개폐불량 360038 몸통스핀들	4개소
4조 박영규 천현직	지하식	350006 제수변 누수 350020 스핀들누수,배수불량,토사축적 350003 제수변 노후로 스핀들 불량(누수)헛돎 360045 제수변 노후로 스핀들 잠김 불량	4개소

다. 확인사항

1) 출수여부(압력) 및 작동상태 등 적정기능여부 확인

2) 소화전 공사 마무리 상태(도로포장, 공사 마감상태 및 도색여부)등

4. 결과

가. 검수결과보고 2017.4.14.(금)

나. 119행정정보시스템 수정(이미지 교체)할 것

붙 임 : 1. 2017년 소화전 설치 완료현황(양천) 1부.

2. 검수결과 보고서식 1부.  끝.

담당자	장재익		3팀장	최종석		119안전센터장	04/10 代최종석
협조자
시행	목동119안전센터-1546	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 (목동) 목동 119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02 - 2649 - 0119	/전송	02 - 2644 - 4727	/	jang0469@seoul.go.kr	/	대시민공개