★주무관		운영과장
도형철		04/10 정종기
협조

종합탈취시설점검일지

(바이오 종합 탈취설비 시설)

점검일자: 2017년 04월 10일(월요일)

점검항목	점검사항		가동기기( 2 )호 Bio Filter(1,300㎥/min)	가동기기( 2 )호 Bio Filter(1,400㎥/min)	기준치
본체	pH		7.36	7.37	6.5~7.9(pH)
	FAN	전 압(V)	6,600	6,600	6,600(V)
		댐 퍼(%)	70	70	50~80(%)
	순 환 PUMP	운전기기	( 2 )호	( 2 )호	정상가동유무
		전 압(V)	380	380	380(V)
		전 류(A)	40	20	60(A)이하
	온 도	본 체(℃)	17	17	5℃이상
		가습기(℃)	16	16	35℃이하
	노즐분사 (스프레이전동밸브)		양호	양호	정상작동여부
보조기기	가습기(가동유무)		운전중	수리예정	자동
	히 터(가동유무)		자동	자동	동절기 사용
	영양제(주입상태)		104	112	재고량
	중화제(주입상태)		560	560	탱크수위
	보조탱크	수 위	390	380	400mm~700mm
		이물질상태	양호	양호	수시점검
		배수상태	양호	양호	원할유무
기 타 사 항	기기점검 이상내용		1300 가성소다 50kg 보충 1400 가성소다 150kg 보충
	조치 및 특이사항		동부 uv 탈취설비 점검 1300 ~ 1400 악취 흡입 배관 드레인