문서번호	정수과-1816
결재일자	2017.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	04/10 이달영
협조

#2정수장 전염소 투입기 용량변경 보고

2017. 04.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

#2정수장 전염소투입기 용량변경 보고

자양취수장 전염소 투입설비 구축 완료 및 수온 상승 등 THMs가 증가할 것으로 예상되어, 전염소 다단투입을 위한 제2정수장 전염소투입기 용량 저감으로 적정 염소투입에 만전을 기하고자 함.

□ 제1ㆍ2정수장 염소투입기 설치 및 용량변경 현황

○ 1ㆍ2정수장 염소투입기 설치 현황(‘12. 03)

설비 명 구 분	전 염소(kg/hr)			중 염소 (kg/hr)		후 염소 (kg/hr)			재 염소 (kg/hr)	회수염소 (kg/hr)	비 고
염소투입기 수 량	1정수	2정수	예 비	1정수	2계열	1정수	2정수	예비	1,2정수	1,2정수	1ㆍ2정수
	2대	2대	1대	2대	2대	1대	1대	1대	1대	2대	15대
최 초 설치용량	56.6	28.3	28.3	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	9.45	3.7
	28.3	-	-	9.45	-	-	-	-	-	-

○ 2정수장 및 후염소투입기 용량변경 운영(‘12. 03~ ‘17. 04. 10현재)

설비 명 구 분	전 염소 (kg/hr)			중 염소 (kg/hr)		후 염소 (kg/hr)			비 고
염소투입기 수 량	1계열	2계열	예 비	1계열	2계열	1정수	2정수	예비
	1대	1대	1대	1대	1대	1대	1대	1대	년/월
최초 설치용량	28.3	28.3	28.3	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9
1차 용량변경	28.3	28.3	28.3	18.9	18.9	9.45	18.9	18.9	12/12 용량 저감
2차 용량변경	28.3	28.3	28.3	18.9	18.9	9.45	9.45	18.9	13/02 용량 저감
3차 용량변경	18.9	18.9	18.9	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	15/05 용량 저감
4차 용량변경	28.3	28.3	28.3	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	16/08 용량 증대

□ 제2정수장 전염소 투입기 용량변경 운영계획

○ 제2정수장 전염소투입기 용량 저감 필요성

- 자양취수장 원수취수시 염소투입설비 미설치로 제2정수장 전염소투입기 용량을 확대(18.3kg/hr→28.3kg/hr) 운영

- 자양취수장 전염소 투입설비 설치 및 수온 상승으로 THMs가 증가 할 것으로 예상어 THMs 저감을 위한 제2착수정 전염소 투입필요

- 또한 수온(10℃이상)상승시 THMs 저감을 위해 강북취수장 전염소 투입중지 및 자양 취수장 전염소 저감운영 계획으로 제2정수장 전염소 투입기 용량 저감필요

○ 제2정수장 전염소투입기 용량 저감운영 계획

- 제2착수정 전염소 투입기 용량 저감으로 전염소 다단투입 및 적정 염소투입으로 THMs를 저감

- 전염소 적정투입(소량투입 등) 및 잔류염소 적정관리로 후염소 투입 안정화 등 송수목표잔류염소 관리에 기여코자 함.

- 용량변경 시행업체: 염소투입설비 연간단가계약 업체 (주)동방수기

- 시행일자 및 정산방법:‘17.04.12. 용량변경 후 정산

- 제2정수장 전염소투입기 용량변경 내역(28.3 → 18.9kg/hr)

설비 명 구 분	전 염소 (kg/hr)			중 염소 (kg/hr)		후 염소 (kg/hr)		재 염소 (kg/hr)	회수염소 (kg/hr)	합 계
수 량	1계열	2계열	예 비	1계열	2계열	주사용	예비기	1,2공용	1,2공용
	1대	1대	1대	1대	1대	1대	1대	1대	2대
용량변경 전	28.3	28.3	28.3	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	3.7
용량변경 후	18.9	18.9	18.9	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	3.7

끝.