막여과 운영일지

주무관	주무관	정수과장		결재
장은진	이용은	04/01 현인식
협 조

문서번호 :	정수과-775

2014년 03월 31(월)

□ 생산현황

구 분	유 입 량( m3/일)	생산량( m3/일)	유효율	가동율
침 지 식	15,048	14,744	98％	59％
가 압 식	23,153	22,786	98％	91％
계	38,201	37,530

□ 수질현황

구 분	침 지 식	가 압 식	비 고
탁도(NTU)	0.032	0.035
pH	7.2	7.6
입자수	0	0

□ 약품현황

(단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황산			NaOCL
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	725	29 (1567입고)	2,263	821	0 (973입고)	1,794	3,215	0	3,215	1,273	163	1,110
가압식	705	117 (1842입고)	2,430	658	0 (1066입고)	1,724	1,404	18	1,386	2,465	0	2,465

□ 운영사항

침지식	○ 막간차압이 높아 생산량 조정 중(15,000T/D). ○ 약품 PACL 1,567L NAOH 973L 입고. ○ 침지식 막여과 교육 D, C팀(12명). ○ 1지 유지세정(알카리, 1000ppm).
가압식	○ 3•4계열 막간차압 테스트 운영중(170㎥/hr→195㎥/hr). ○ PILOT PLANT 연속운전 TEST. ○ 3, 4, 6계열 유지세정( 산, 1000ppm). ○ 가압식 막여과 교육 D, C팀 (12명). ○ 약품 PACL 1,842L NAOH 1066L 입고.