문서번호	정수과-1892
결재일자	2017.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김왕주		04/11 김효상
협조
	주무관		최양교

제어실 업무일지 (4/11 주간)

2017.  4. 11. (화)

뚝도아리수정수센터

제어실 업무일지 (주간]

□ 업무현황

일 자	2017. 4. 11. (화) 주간		날 씨		맑음
생산책임자(팀)	김 왕 주 (C팀)	근무자 현황		7명 (연가 : 0, 조퇴: 0)

□ 정수처리 운영현황

구 분		운 영 내 용
정수처리 공정순찰		순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
		09:30~10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕주 이원기 박융기 조항철 이상민
		15:30~16:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕주 이원기 박융기 채춘병 엄승섭
정수생산 운영결과		구분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
		오전	이상 없음	수위 적정 운영
		오후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과		○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입		○ 응집약품, 중염소, 후염소 적정 투입 중
주 요 작업내용		○ 시설물 순찰 ○ 침전지, 여과지 스컴제거, 환경정비
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	자체 점검	◎ 분말활성탄 1호기 고장 – 점검 요 ○ 분말활성탄 2호기 피더 경보발생 - 보수완료
	삼성 점검	○ 2계열 4•5•6지 유입수로 원형 부유물제거기(6지방향) 불량 - 점검 요 ○ 중계펌프실 주펌프 2호 유출측 전동밸브 핸들파손 및 오일 누유 - 점검 요 ○ 활성탄흡착지 지하공동구 벽체신축이음부 누수(6지~8지) - 점검 요 ○ 활성탄지 오존투입지간 연결통로 및 지하 공동구 벽체이음부 누수(14지~16지) 점검 요 ○ 2계열 여과지 지하공동구 7지~8지 사이 바닥 신축이음부 누수 - 점검 요 ○ 활성탄흡착지(22지) 역세척중 역세척수 유입변 누수 - 점검 요 ○ 모래여과지 입자계수기 2지 샘플링펌프 소음(우측) 및 트립(좌측) 점검 요 ○ 중계펌프장 전기실 창문 자동폐쇄장치 이상으로 경보음 발생 – 점검 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 삼성에서 3계열 여과지 시운전(역세척 기간)중으로 야간에 2계열 여과지 최대한 역세척 실시

○ 유효율 98.5%이상 관리 요, 정수관리사 자격증 교육실시 (3/28 ~, 매주 화•목)

○ 혼화지 약품투입관 점검철저, 회수조 펌프는 모래여과지 역세척후 2시간 지난 다음에 가동

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.38㎎/L 유지(1/6 09:30)	※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 봄철 부하관리 및 피크관리 시행 (3월 ~ 5월)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

○ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAC	이산화탄소	O3(H2O2)	중염소	후염소
4/11 17:00	2.9	7.9	54	10	1.8	-	0.57	1.17

◎ 염소투입기 교체운전(교반기 H) : 4/10(월)

◎ 활성탄 SILO 2호 가동 : 4/11 17:00

◎ 활성탄 흡착지 가동전 역세척 실시 중 (4/11(화), 5회 실시)

○ 구취수 이산화탄소 교반기 오일누유로 가동중지 → 압력식으로 투입중 : 4/10(월) 14:00~

○ 혼화지 약품교반기 점검(#2-1, #2-2) : 4/10(월)

○ 중계펌프장 및 고도처리동 정전작업 : 4/10(월) 13:00~15:00

○ 활성탄 투입(4/10): 주간(08:00~17:00) 삼성(40%), 야간(17:00~08:00) 제어실(현장제어)(5%, SILO) 15ppm투입

○ 염소투입기 교체운전(G,H → H) 및 인젝터 : 4/10(월) 09:40

○ 3계열 여과지 시운전(1일 8회 역세척 실시) 4/3(월) ~ 4/28(금)

○ 2정수지 유입밸브 개도조정(70%→25%) 3/31

○ 중염소 D호 투입기 가동 (3/27), 전염소 투입변경(3/28) 투입(1.2ppm) 수동 6Kg

○ 강북 전염소 투입 중지 : 3/27(월) ~ // 활성탄 투입 변경(2호→1호) 3/27(월) ~

○ 모래여과지 역세척 수세시간 변경(240초 → 360초), 3/27(월) 12:30 ~

○ PAC 메인탱크 교체 (3호 → 4호) : 3/25 // PAC 이송펌프 교체운전 (2호 → 1호) : 3/8

○ 고도정수처리 가동중단(오존, 활성탄흡착지, 중계펌프장) 3/23(목)(배오존방식공사 관련 약25일 중단예정)

○ 2배수정 옆 밸브 조정(3/22) 중량하수처리장 유입밸브 Open, 착수정 유입밸브 Close

	< 주요 특이사항 >
∙ 없 음

끝.