문서번호	신물질분석과-105
결재일자	2014.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		신물질분석과장
정관조		04/01 이수원
협 조
	★주무관		윤우현

‘상수도연구기관협의회 주관’

제13회 상수도연구발표회 참석 결과 보고

2014.04.

수질분석부

(신물질분석과)

‘상수도연구기관협의회 주관

제13회 상수도연구발표회 참석 결과 보고

제13회 상수도연구발표회 및 먹는물수질검사기관협의회에 참석하여 업무관련 자료를 습득한 결과를 보고함

일  시 : 2014년 3월 19일 (수)

장  소 : 일산 킨텍스 제2전시장 3층

주  관 : 상수도연구기관협의회, 먹는물수질검사기관협의회

참석자 : 연구사 정관조, 윤우현

발표내용

수원내 미량 과불화화합물 제어를 위한 공정 특성 연구

염훈식, 손희종 등 <부산시 수질연구소>

1. 연구내용

- 과불화화합물을 대상물질로 염소산화 및 GAC 제거, 응집, MF와 NF막을 이용하여 정수공정에서 대상물질 제거율 실험을 실시함

2. 연구결과

- PFCs 11종은 염소주입농도 10 mg/L 이상에서 접촉시간 5분 동안 50%~80%가 제거되었으며, 분자량이 큰 물질일수록 제거율은 낮게 나타남

- 활성탄에 의한 제거율 시험결과, 분자량이 600 내외인 PFDDA와 PFTDA가 자장 많이 제거되었으며 분자량이 큰 PFCs은 활성탄 흡착에 의한 제거율은 매우 낮게 나타났음

- 막여과 실험결과, NF 운전 시 PFCs 종들의 제거는 90% 이상으로 나타났으며, MF는 long-chained PFCs의 경우는 전처리인 응집에서 대부분 제거되고 MF로 유입된 PFCs 종들은 100% 제거됨

- 그러나 short-chained PFCs인 PFHpA, PFOA, PFNAs은 MF에서의 제거효율이 매우 낮아 후속 공정이 필요한 것으로 나타남

환경분야 정도관리제도 운영

최성헌 <국립환경과학원>

1. 정의 : 시험검사 결과의 신뢰도를 확보하기 위하여 내부적으로 ISO 17025를 인용한 정도관리 시스템을 확립, 시행하고 외부적으로 이에 대한 주기적인 검증, 평가를 받는 것 (고시 제2조)

『시험검사에 필요한 능력과 시험검사 등을 한 자료의 검증 등(법 제18조의2)』

2. 향후계획

- 숙련도 확대 실시 : 소독부산물(클로로폼 등), 방사성물질(우라늄 등)

- 시험검사기관 “환경측정분석사” 도입 : 2020년 7월 17일부터 시험검사기관은 해당분야별로 제19조 제1항에 따른 자격증 소지자(환경측정분석사)를 1명 이상 확보해야 함.『환경분야 시험검사 등에 관한 법률』

- 정도관리 판정기준 강화

연 도	적 합	부적합
2012년 ～ 2014년	≥ 80점	< 80점
2015년부터	≥ 90점	< 90점

재염소시 차염 사용에 따른 클로레이트 생성 저감방안 연구

조수민 <K-water>

1. 연구내용

- 차염(차아염소산나트륨, sodium hypochlorite : NaClO)의 유효염소 농도와 보관방법, 보관기간에 따른 클로레이트(ClO3-) 생성량 비교 및 저감방안을 연구함

2. 연구결과

- 초기 유효염소 농도, 보관방법 및 기간과 차염 분해속도와의 관계

․냉장 및 실온 밀봉보관의 경우 (경과일수, 150일), 큰 변화는 없었음

a) 6 %, 155일 경과 : 약 0.9~1.0 % 감소 (감소율 14.6~14.8 %)

b) 2 %, 155일 경과 : 약 0.2~0.3 % 감소 (감소율 8.9~16.6 %)

․실온 개봉조건 (경과일수, 75일)의 경우, 유효염소 농도가 높은 6 % 차염의 분해속도가 더 크게 나타남

a) 6 %, 75일 경과 후, 1.0 ~ 2.0 % 유효염소 농도 범위로 감소

b) 2 %, 75일 경과 후, 0.8 ~ 1.5 % 유효염소 농도 범위로 감소

- 유효염소 감소와 클로레이트 증가와의 관계

․6 % (유효염소 1 % 감소) : 클로레이트 약 5,000 ~ 6,000 mg/L 생성

․2 % (유효염소 1 % 감소) : 클로레이트 약 4,500 ~ 5,700 mg/L 생성

※ 결 론 : 유효염소 농도가 낮고 밀봉보관 시 클로레이트 생성이 낮은 것을 확인함

<참고자료>

※ 차염용액 제조 시 소독부산물 발생 기작

자동분석기를 이용한 포름알데히드의 분석

서범석 <스칼라>

1. 연구내용

- 2014년 1월부터 먹는물 수질기준에 포함된 포름알데히드의 분석방법을 비교 검토함

2. 연구결과

- 먹는물수질공정시험기준에 등록된 분석방법

․HPLC-UV를 이용한 분석

a) 시료 전처리 : 10개/3hr

b) 시료 분석 : 5개/hr

․GC-MS/ECD를 이용한 분석

a) 시료 전처리 : 10개/hr

b) 시료 분석 : 1개/hr

- 먹는물수질공정시험기준에 등록되지 않은 분석방법

․자동분석기를 이용한 분석

a) 시료 전처리 : 전처리가 필요 없고, 1개의 분석 시약만 사용함

b) 시료 분석 : 30~60개/hr

활용방안

- 담당 업무 수행 및 보고서 작성 시 참고 자료로 활용하겠음

끝.