유해화학물질 관련시설 및 장비 점검기록부

결재	주무관	주무관	정수과장
	이근보	이금재	04/01 代이금재

부 서 명		운영과		점검대상	NaOH 저장시설
점 검 일		2014.02.28(금)		점 검 자	직급: 공업7급 성명: 이근보
점검부분			확인사항	이상유무		조치사항 및 대책 (이상시)	비고
약품 탱크	1호탱크(50%) 6m×4.5m×3.5m		균열 및 누액여부	이상없음
	2호탱크(50%) 6m×4.5m×3.5m		균열 및 누액여부	이상없음
	1호탱크(20%) 6m×6.5m×6.6m		균열 및 누액여부	미량누액		-이송배관 및 드레인 배관의 탱크접합부, 배관연결부 소량 누액 -소량으로 하부에 받아 탱크 재투입 -보수과 정비예정	붙임 [현장 사진] 참조
	2호탱크(20%) 6m×6.5m×6.6m		균열 및 누액여부	미량누액
	희석조 5m×3.5m×2.2m		균열 및 누액여부	이상없음
이송 배관 및 밸브	1호탱크(50%)이송배관 및 밸브(Ø 80~150mm)		접합부 및 파손여부	이상없음
	2호탱크(50%)이송배관 및 밸브(Ø 80~150mm)		접합부 및 파손여부	이상없음
	1호탱크(20%)이송배관 및 밸브(Ø100~150mm)		접합부 및 파손여부	이상없음
	2호탱크(20%)이송배관 및 밸브(Ø100~150mm)		접합부 및 파손여부	이상없음
투입 시설	2계열 Day탱크 2㎥		파손여부	이상없음
	3계열 Day탱크 2㎥		파손여부	이상없음
	2계열투입기 및 배관		정상가동 및 파손 여부	이상없음
	3계열 투입기 및 배관		정상가동 및 파손여부	이상없음
기타사항