문서번호	시설개선과-4106
결재일자	2017.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		04/13 최용덕
협 조
	주무관		지양수

- 제1수영장 기계실 -

수위조절 보조탱크 배관 개선

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 4. 13(목)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 제1수영장 기계실 -

수위조절 보조탱크 배관개선

제1수영장 기계실에 설치되어 있는 수위조절 보조탱크에서 주탱크로 공급하는 배관를 개선하여 수영장 풀내부에서 일시적으로 배수되는 물을 원할이 확보 할수 있도록 하여 에너지를 절약하고자 함.

Ⅰ		현황 및 문제점

□ 수위조절탱크 현황

구분	용량	용도	사진
주 수위조절탱크	45TON	경영풀․다이빙풀 내 수위조절
보조 수위조절탱크	35TON	주 수위조절탱크 보충수

□ 문제점

- 수영장 경영풀에서 배수되는 물을 일시적으로 보관하는 보조 수위조절 탱크의 용량이 부족하고 주탱크로 보급되는 배관 관경이 작아 넘어오는 물을 버려짐에 따라 상수도 및 도시가스 비용이 낭비되고 있음 .

- 수영장 이용인원 증가로 수위조절탱크 용량 증가 필요.

Ⅱ		개선방법

□ 보조 수위조절탱크에서 주탱크 공급하는 관경을 확대하여 빠른 시간안에 주탱크로 공급할 수 있도록 배관을 개선하고, 보조탱크와 펌프 흡입측 관경을 D100로 변경코자 함.

□ 용량이 부족한 보조탱크를 추가 설치하여 일시적으로 버려지는 물이 없도록 하여 에너지를 절약하고 함.

Ⅲ		추진계획

□ 시설개요

○ 수위조절 보조탱크 35톤 1SET 설치, 백강관 D100 36M 설치

○ 밸브 및 부속품 설치, 배관보온 등

□ 시행방법

○ 계약방법 : 설치비용이 소액으로 연간단가계약 업체 작업지시 후 정산처리      ○ 설치비용 : 약 15,000천원

Ⅳ		기대효과

□ 풀내 급수공급이 원할하여 수영장 이용시민에게 쾌적한 환경제공

□ 상수도 및 도시가스 비용절감으로 효율적인 시설물 관리. 끝.