문서번호	정수시설과-7640
결재일자	2015.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
강태환		유영춘	08/18 임정규
협조
	행정관리과장		안창수

풍납취수장 염소설비 유지 및 안전관리공사(연간단가) 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 염소설비 유지 및 안전관리공사(연간단가) 추진계획 보고

풍납취수장 염소투입설비의 성능유지 개선 및 안정적 관리를 위한 염소설비 유지 및 안전관리지공사(연간단가)를 아래와 같이 추진하여 유지 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				관련근거

상수도사업본부 생산부 (수질과-3596. ‘15.5.21.호)

- 염소설비 유지 및 안전관리 공사계약체결 알림

아리수정수센터 염소설비 연가단가 계약 내용

- 공 사 명 : 아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리공사(연간단가)

- 계약금액 : \590,942,000원

- 계약일자 : 2015. 05. 14.

- 공사기간 : 2015. 5. 18. ~ 12. 25.

- 계 약 자 : ㈜동방수기

※ 본부 수질과에서 6개 정수사업소 염소설비 연간단가 통합 계약 체결

Ⅱ				현 황

풍납취수장 액체염소가스 처리설비 시설현황

염소 투입라인	염소용기	기화기	진공조절기	염소투입기	비고
A	1톤 × 6병	189kg/hr(1호)	189kg/hr(1호)	40kg/hr(1호) 100kg/hr(2호) 100kg/hr(3호) 20kg/h(4호)
B	1톤 × 6병	189kg/hr(2호)	189kg/hr(2호)

Ⅲ				추진계획

1		주요 내용

가. 염소 투입설비 개선

1) 염소 기화기 1호, 2호 세관 : 분해정비 부품교체

2) 염소투입기 4대 세관(분해정비 부품 교체)

3) 진공조절기 1호, 2호 세관 : 분해정비 부품교체

4) 가스필터 세관 : 분해정비 부품교체

5) 고압가스 배관 플러싱 : 배관내 이물질 제거

나. 염소실 중화설비실 개량

1) 중화설비 노후로 인한 설비 교체, 탱크 도색, 가성소다 교체

- 가성소다 펌프, 배기펜, 폴링, 중화설비 탱크 도색, 가성소다 폐기 및 충진

2) 중화설비 외부 덕트 배관 연장 설치(지면으로부터 3m)

- 한국가스안전공사 정기점검 지적사항 마감처리(기존 지면으로부터 1.5m)

3) 중화설비 덕트 후렉시블 설치

- 염소용기 교체 작업 시 안전사고 예방

4) 중화설비 덕트 교체 및 바닥 미장

- 노후로 인한 소손

다. 기타 개량 및 정비

1) 콤프레셔 설치 및 에어배관 설치

- 염소용기 교체작업(헤더밸브 이물질 제거) 및 안전사고 예방

2) 염소기화기 솔로노이드 밸브 바이패스 배관 설치

- 솔로노이드 밸브 고장 시 긴급 투입 및 안전사고 예방

3) 고압배관 압력전송계 설치

- 제어실 유지관리 용도 및 안전사고 예방

4) 염소실 상하차 운반용 호이스트 노후로 인한 개량

- 작업 중 작동불능 및 안전사고 예방

5) 안전장비 유지관리 개선

- 유지보수 작업 시 장소 협소 및 안전사고 예방

6) 공기호흡기 적재적소 배치를 위한 수납함 설치

- 사무실 1개소, 염소실 주출입구 2개소

7) 공기호흡기용 공기통 구매

- 공기통(1개) 작업시간 1시간용(기존 30분용)

8) 잔류염소 계측기용 소모품 구매 및 CO2 보관함 설치

- 소모품 교체 및 CO2 보관함 설치교체(실내 보관 ⇒ 실외 보관)

- 상수도사업본부 해빙기 점검 지적사항 마감처리

라. 안전점검 및 정비

1) 월 1회 염소설비 합동점검 및 정비염소설비 안전 교육 실시

2) 월 1회 염소설비 안전 교육 실시

3) 2개월 1회 급속분사교반기 합동점검 및 정비

2		예산과목 및 소요예산

예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,원수및취수비,수선유지교체비,기타교체비

소요예산 : 120,000천원

3		추 진 일 정

2015.  5. ~ 12. : 안전점검 및 교육(기 시행 중)

2015.  8. ~ 12 : 공사 작업지시 및 공사 준공과 대금 지급

Ⅳ				행 정 사 항

본부 수질과-3596(‘15.5.21.)호에 의거 통보된 “염소설비 연간단가계약 안전관리계획 알림”에 의거 연간단가 계약업체에 공사 작업지시(기시행한 안전점검 및 교육 포함)

공사완료 후 연간단가 계약업체의 기성 청구시 작업완료 보고서에 의하여 정산 및 기성금 지급

붙임 :  1. 설계내역서 1부

2. 염소설비유지 및 안전관리 공사계약체결(수질과) 1부. 끝.