함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임감리원
(경유)
제 목	활성탄흡착지 하부집수장치 이상유무 확인시험에 대한 회신

1. 암사고도(공) 2014-155(2014.03.25)호와 관련입니다.

2. 활성탄흡착지 하부집수장치의 이상유무를 확인하기 위한 물·공기 흐름분포시험 협조요청에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 본부(생산부)에서 발주중인 고도정수처리 시험운전 용역 과업지시서에 ‘활성탄흡착지 유공블럭 시공상태 점검 후 활성탄 투입’으로 명기(기전설비과-2099. ‘14.3.28)되어 있으므로 시운전업체 선정 후 추진할 사항으로 판단되며,

나. 하부집수장치 이상유무를 정확히 판단하기 위해서는 실제 역세척 방법과 동일한 상태에서 시험해야 하는바, 현재 역세펌프용 흡수정 및 정수수로에 방수공사가 진행중으로 역세펌핑을 할수 없음

다. 따라서, 하부집수장치 이상유무 확인은 역세펌프 흡수정 방수공사 완료 후 시운전업체 입회하에 실시하여야 할 것으로 사료됨. 끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	서홍교		정수과장	김영배		정수시설과장	남효돈		소장	04/02 유성종
협조자
시행	정수과-296	(		)	접수		(		)
우	134-852	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02-3146-5742	/전송	02-3146-5708	/	bulla0220@seoul.go.kr	/	대시민공개