문서번호	정수과-862
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
안기열		현인식	04/02 정남기
협 조
	행정관리과장			김용근
	정수시설과장			김구식

염소용기 폐기 계획보고

2014. 04

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

염소용기 폐기 계획 보고

고도정수처리시설 도입이 완료됨에 따라 염소약품 사용량이 감소되어 현재 보유하고 있는 염소용기 총 76개 중 금년도 검사시기가 도래된 18개 ( 제조 20년 이상 8개, 18년 이상 10개 )는 물품관리 조례 및 불용결정 처리절차에 의해 폐기하고자 함.

염소용기 검사 관련근거

○ 고압가스안전관리법 제17조(용기등의 검사)

○ 동법 시행규칙 제39조(용기등의 재검사)

○ 동법 시행규칙 제40조(불합격 용기 및 특정설비의 파기방법)

고도시설 도입 전·후 염소사용현황

구 분	기 간	염소투입율 (mg/L)	일 사용량 (Kg/일)
			풍납취수장		1정수장		2정수장
			최대	평균	최대	평균	최대	평균
도입 후	2012.1~ 2014.2	2.18	1,836	480	820	256	681	261
도입 전	2006 ~ 2009	3.14	-

염소용기 보유 현황 (총 76개/1톤)

(‘14년 4월 기준)

사용연수	제조년월	용기수	검사연월	비 고
15년 미만	2002.11	10	2012.11	‘17년 검사대상
	2009.04	14	검사 중	‘14년 검사대상
	2009.09	16	-	‘14년 검사대상
	2012.05	18	-	‘17년 검사대상
18년 이상	1995.06	5	2012.07	‘14년 검사대상
19년 이상	1994.07	5	2012.07	‘14년 검사대상
20년 이상	1993.06~07	8	2012.07	‘14년 검사대상

검사 시기 도래된 염소용기 18개 조치 사항

○ 서울시 산하 사업소에 물품관리전환 조회 후 소요처 없을 시 공유재산 및 물품관리

조례 제71조 등에 의거 불용 결정 후 고압가스 안전관리법 시행규칙 제40조(불합격

용기 및 특정설비파기방법)에 준하여 파기처리

- 제조 20년 이상 된 노후 용기(8개)는 매년 검사비(개당 약 85만원)가 소요됨

※ ‘12년 염소용기 구매비용 : 270만원/개, 검사비용 85만원/개

○ 폐기 이후 염소용기 총 58개

- 염소용기 충전, 재검사, 밸브 수리 등의 기간을 감안하여 안정적인 염소 수급을 위하여

제조공장에 20개, 38개는 염소실 별로 운영 관리

구 분	합계	취수장	1정수장	2정수장	군산공장 (백광산업)	비 고
저 장 량	38톤	19톤	9톤	10톤	-	충전염소 최대중량 1톤 / 1개
사용(개)	15	6	4	5	-
예비(개)	15	6	4	5	-
재고(개)	28	7	1		20

추진일정

○ 염소용기 물품관리전환 소요 조회 : ‘14년 4월

○ 조회 결과 소요처가 없을 시 불용 결정 후 염소용기 18개 폐기계약의뢰 : ‘14년 5월

붙  임

- 물품관리전환 염소용기 현황 1부.

- 공유재산 및 물품 관리조례 71조등(불용처리) 1부.

- 고압가스안전관리법 시행규칙 제40조 1부. 끝.