	마포소방서
수신	보미건설 홍대기숙사 현장대리인(박병이) 귀하
(경유)
제목	상수도소화용수설비 설비에 관한건 안내

1. 관련근거

가. 민원접수 예방과-1742(2017.4.13.)호 『소방시설 설치 제외(상수도소화용수설비)요청』

나. 예방과-7302(2017.4.13)호 『공설소화전 존부 및 사용 가능 여부 확인 협조』

다.  재난관리과-2767(2017.4.14.) 『공설소화전 확인결과 알림』

2. 귀하께서 신청하신 마포구 성산동 39-35외 2필지 공사장 주변 상수도소화용수설비 존부 및 작동여부 요청에 대한 검토결과를 아래와 같이 안내 합니다.

************************************

**************************************

********************************

라. 건물구조 : 철근콘크리트구조 지하3층/지상5층, 연면적 11,169.58㎡

마. 검토결과 : 상기대상의 인근 수평거리 140m이내 공설소화전 지상식 4367,4207호가 유지관리 되고 있으며, 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률」 시행령 제 16조 『별표6』 특정소방소방대상물의 소방시설 설치 면제기준(제16조관련) 13호에 의거 상수도소화용수설비 면제가 적합한 것으로 사료됩니다.  끝.

	마포소방서장
담당자	최종규		예방팀장	오금미		예방과장	04/17 임흥식
협조자
시행	예방과-7482	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)718-7119	/전송	02)717-1190	/	cjkh123@seoul.go.kr	/	대시민공개