	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	하이힐 매장 레이아웃 관련 피난동선 검토 요청의 건에 대한 검토결과

1. 세경디앤비(주) 2014호(2014.3.31.)호 “ 하이힐 매장 레이아웃 관련 피난동선 검토 요청의 건”과 관련임.

2. 위 와 관련하여 세경디앤비(주)에서 질의한 하이힐 매장 레이아웃 관련 피난동선 일부변경 요청의 건에 대한 검토결과를 다음과 같이 회시하고자 합니다.

가. 질의내용

○ 질의1) 1층 출입구 주변 별첨 ①의 위치에 매장을 구성하려고 합니다. 현재 E/L홀 벽면으로 비상 출입구가 구성되어 있습니다. 매장으로 구성가능여부

○ 질의2) 별첨 ②의 출입문은 매장 내에 위치하여 비상시에 비상구의 역할이 다소 어렵고 외부 방범에도 어려운 부분이 있어 철거가 가능한지를 검토 부탁드립니다.

나. 질의내용 검토 결과

○ 질의1에 대한 답변)

별첨①의 위치는 비상용 승강기의 승강장으로 연결된 통로이므로 『 건축물의 설비기준 등에 관한규칙 제10조 2항 나호』  “비상용 승강기의 승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 그 출입구(승강로의 출입구를 제외한다)에는 갑종방화문을 설치할 것. 다만, 피난층에는 갑종방화문을 설치하지 아니할 수 있다”라고 규정되어 있으므로 별첨 ①의 위치는 비상용 승강기 승강장으로 연결되는 통로이므로 피난통로로 사용 할 수 있도록 유지

○ 질의2에 대한 답변)

매장내에 설치된 별첨②의 출입문은 화재발생 등 유사시 건물내부에 상주하고 있는 직원 및 불특정 다수인이 피난에 용이하도록 활용 할 수 있으므로 항시 개방 가능토록 유지 할 것을 적극 권장.

3. 검토자 의견

○ 세경디앤비(주)에는 비상용 승강장으로 통하는 통로에 대한 중요성을 강조하고 질의 내용에 대한 검토 결과를 회시함이 좋을 것으로 판단됩니다

별 첨  1. 소방서 질의공문 1부.

2. 1층 피난구획 도면 1부.  끝.

★담당자	김정희		예방팀장	한기룡		예방과장	04/02 이재호
협조자
시행	예방과-5708	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울시 구로구 경인로 408 (고척동 63-12번지)	/
전화	2618-3105	/전송	2619-3102	/	fire6911@seoul.go.kr	/	대시민공개