문서번호	공간정보과-3026
결재일자	2017.4.20.
공개여부	부분공개(1)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		이성환	04/20 강신재
협조
	주무관		김영혁

2017년 3월

누수발생 GIS 현장대응 결과보고

2017. 4.

상수도사업본부

【공간정보과】

2017년 3월

누수발생 GIS 현장 대응결과 보고

GIS DB 정확도 검증과 불탐구간 해소를 위해 시행중인 누수발생 GIS 현장 대응결과(2017년 3월)를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

○ 적용대상 : 누수발생으로 노출된 상수도관

80~250㎜은 정확도 개선사업 완료구간, 300㎜ 이상은 모든구간

○ 대응기간 : 2017. 2. 23.~3. 31.

○ 대응방법 : 누수상황 수신 후 GIS 현장대응(노출관로 실측)

		누수복구 공사감리		정확도 개선사업 수행사
누수발생	▶	누수상황알림 (SNS 상황등록, 유선연락)	▶	GIS 대응대상 현장입회 (노출관로 실측)

Ⅱ		대응현황

○ 실제 누수와 상황알림, 대응현황 비교

구 분	누수발생	누수상황알림	GIS대응대상	GIS대응	대응율 대응대상대비
80~250㎜	90건	29건	13건	13건	100%
300㎜ 이상	12건	9건	8건	8건	100%
합 계	102건	38건	21건	21건	100%

○ 대응관로 현황

구 분	GIS대응
	소 계	정탐관로	불탐관로	기 타
80~250㎜	13건	9건	4건	-
300㎜ 이상	8건	7건	1건	-
금 월	21건	16건	5건	-
누 계	21건	16건	5건	-

Ⅲ		대응결과

○ 정확도 검증결과

정탐관로 정확도 검증
합 계	허용오차 이내	허용오차 초과(±30㎝)
		평 면	심 도	평면 및 심도
16건	16건	-	-	-

○ 허용오차 초과 및 불탐 원인

구 분	정탐관로 허용오차초과	불탐관로	기 타
타 지하시설물 자장방해	-	4건	-
도로시설물 자장방해	-	1건	-
고 심 도	-	-	-
기 타	-	-	-
합 계	-	5건	-

○ 정확도 보완

구 분	정탐관로 허용오차초과	불탐관로	기 타
보완대상	-	5건	-
보완연장	-	83.4m	-

○ 결과분석

- 누수상황 전파 및 GIS대응결과

·대응기간 중의 누수복구 공사건수는 총 102건이며 그중 대응대상은 21건으로 21건 모두 GIS 대응하였음. 250㎜ 이하 77건은 정확도 개선사업 미시행 및 미대상 지역이며, 300㎜ 이상 4건은 맨홀 내 누수로 GIS 대응대상에서 제외

·누수감리는 대응대상 누락없이 누수상황을 모두 전달하고 있음.

- 정확도 검증 및 보완조치결과

·대응한 21건의 상수도관로는 정탐관로가 16건, 불탐관로가 5건임.

·정확도 검증결과, 정탐관로 16건 모두 허용오차이내며, 불탐관로 5건은 83.4m 보완탐사하여 정확도를 보완하였음. 불탐원인은 타 지하시설물 자장방해 4건, 도로시설물 자장방해 1건임.

붙 임 : 1. GIS대응 세부현황 …………………………………… 1부

2. 실제누수현황 …………………………………………… 1부

3. 누수상황 SNS 등록현황 …………………………… 1부

4. 실제 누수와 상황알림, 대응현황 비교 …………… 1부

5. 정확도 검증 ………………………………………… 1부.  끝.