현장실정보고(노원구 급수공사)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
최호림	代김종필토	04/21 장종욱
협 조

문서번호 :	급수운영과-8969

노원구 급수공사 업무 수행중 감리자로부터 현장실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

2017. 04. 21.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 최 호 림

제목 : 배수관 단절 현황보고

※ 관련근거 : 현장실정보고서 『이준북부 : 1704-9 인입관부설 현황 보고』

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2016년 2차 노원구 관내 급수공사(단가계약)

○ 공사위치 : ***************

○ 작업지시 : 신설-11

○ 공사개요 : 배수관 50mm에서 인입급수관 30mm 분기

○ 작업기간 : 2017.04.08. ~ 2017.04.21.

○ 시 공 자 : ************

□ 실정보고(감리)

○ 현황

- 노원구 상계동 1054-18호 급수공사 중 GIS도면상 상계동1054-18호~1071-8호 까지 SSP 50mm 부설된 것으로 확인됨.

- 급수공사에 따른 굴착확인 결과 상계동 1071-8호에서 관말임을 확인함.

○ 보고자의견

- 상계동1071-8호 앞 배수관 200mm에서 분기하여 상계동1054-18호 앞 단절된 구간을 연결하여 순환급수함이 타당한 것으로 사료됨.

□ 실정보고 검토

○ GIS도면상 1054-18호 골목길 배수관 50mm가 1071-6호 앞 배수관 200mm에서 분기되어 골목길로 부설되어 있으나 확인 결과

○ 배수관 50mm는 1092-3호 인입급수관에 연결되어 있고 1071-6호에서 1092-3호간 부설되어있지 않고 단절되어 관말 상태임

□ 검토결과

○ 배수관 50mm가 단절되어 관말을 형성하고 있어 수돗물 정체에 따른 수질저하가 우려됨.

○ 향후 누수 등 돌발사고 발생시 시설물의 안전한 유지관리 및 수질개선 차원에서 순환배관을 형성하는 것이 타당하다고 판단됨.

☞ 공사개요

- 구경 : 50mm

- 관종 : SSP

- 연장 : 22m

□ 조치계획

○ 검토결과에 따라 순환배관 형성을 위한 공사를 2016년 2차 노원구 관내 급수공사(연간단가) 계약업체인 **********에게 작업지시하여 추후 정산에 반영코자 합니다.

붙임 : 현장위치도 1부.   끝.