정수지 통수전 수질검사 결과

주무관		정수과장			결재
정갑평		04/21 김효상
협 조
	주무관			이준호

3정수지 내부 방식공사 및 청소 완료에 따른 통수전 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 검사대상: 3 정수지

○ 시설용량: 14,000톤

○ 검사일시: 2017.  4.  20.

○ 검 사 자: ********

○ 검사결과: 적합

항 목	탁도	잔류염소	pH	철	맛/냄새	판정	비고
수질기준	0.5NTU이하	0.1mg/L이상~4.0mg/L이하	5.8 ~ 8.5	0.3mg/L이하	무미/무취
측 정 값	0.06	0.40	7.03	불검출	무미/무취	적합

○ 결과조치: 3 정수지 통수.  끝.