문서번호	정수과-328
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		代정희중	04/02 오세영
협 조
	주무관			윤현진
	주무관			김대용

염소투입설비 점검결과 보고

2014. 03.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소투입설비 점검결과 보고

해빙기 대비 정수약품으로 사용되는 액체염소 투입설비 및 안전설비에 대하여 취ㆍ정수장 자체 점검을 아래와 같이 실시하고 보고 드림.

▣ 제    목 : 염소투입설비 및 안전설비 점검

▣ 점검일자 : 2014.03.24. ~ 2014.03.31

▣ 점 검 자 : 정수장(가스팀장 윤현진, 담당자 조평대) 취수장(담당자 김대용)

▣ 점검대상 : 취ㆍ정수장 염소투입설비 및 안전설비

▣ 점검결과

구 분	용 량	수 량		형 식	용 도	점검결과
		취수장	정수장
염소용기	1톤(2개열)	20개	20개	횡형 용기	염소가스 충전	누설 없음
긴급차단밸브	Ø25mm	2대	4대	전동식	가스누출시 차단	정상 작동
염소 기화기	189kg/hr 150kg/hr	3대	2대	전열 온수식	액체염소 기화	사용 없음
진공 조절기	189kg/hr	3대	2대	전동감압 일 체 식	진공압력 조절	정상 공급
염소 투입기	56kg/hr외4종	4대	15대	진공습식 자립형	염소가스 투입	정상 투입
워터챔프	15HP,25HP	없음	2대	진공발생 형	염소가스 혼화	정상 작동
인젝터	Ø50mm	12대	3대	가변조절 오리피스 식	염소가스 혼화	예비 설비
가스누출검지기	0~0.5ppm	14점	15점	접촉식	염소가스 측정	정상 작동
가스누출경보기	0~0.5ppm	14점	15점	경보식	가스누출 경보	정상 작동
풍향 풍속계		1식	1식	디지털식, 수동식	풍향 풍속측정
중화설비	1톤	1식	1식	접촉식	염소가스 중화	정상 작동
공기호흡기	8.6ℓ	5식	7식	양압식	보호장비	이상 없음
방 독 면		9개	107개	할로겐족원소용	보호장비	이상 없음
소석회살포기		2대	2대	분말 살포식	염소가스 중화	정상 작동
소 석 회		320kg	1,000kg	ca(OH)2	염소가스 중화	정상 보관
이동식 가스검지기	0.1~2ppm	1대	3대	흡입 접촉식	염소가스 측정	정상 작동

끝.