문서번호	정수시설과-4142
결재일자	2017.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김태성		유영춘	04/21 이성락
협 조
	행정관리과장			안창수
	정수과장			최철웅
	주무관			양묘식

2017년 상반기 2정수장  분전반, MCC반 전기안전점검  결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017년 4월

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2정수장 분전반, MCC반 전기안전점검 결과보고

전기설비 안정적인 운영 및 전기안전사고 방지를 위하여 2정수장 분전반, MCC반 전기안전점검 실시한 결과를 보고합니다.

□ 점검 현황

○ 점검대상

- 영등포아리수정수센터 2정수장 분전반, MCC반

○ 점 검 자 : 양묘식, 박종철, 김근민, 김태성

○ 점검일시 : 2017년 4월03일 ~ 4월19일 (13일)

- 4월03일 (월) : 송수펌프동

- 4월04일 (화) : 약품동, 착수정

- 4월05일 (수) : 여과지동 및 지하공동구

- 4월10일 (월) : 막여과지동 및 지하공동구

- 4월11일 (화) : 배출수지동, 염소투입동

- 4월17일 (월) : 병물생산동, 오존투입동

- 4월18일 (화) : 관리동 및 지하공동구

- 4월19일 (수) : 홍보관, 2정수장 옥외분전반

□ 절연저항 값 (전기설비 기술기준)

○ 대지전압 150[V] 이하 ---------------------------- 0.1[㏁]

○ 대지전압 150[V] 넘고 300[V] 이하 -------------- 0.2[㏁]

○ 사용전압 300[V] 초과 400[V] 미만 -------------- 0.3[㏁]

○ 사용전압 400[V] 이상 저압 ---------------------- 0.4[㏁]

□ 점검 결과

○ 배선용차단기, 전자접촉기 등 내부기기 외관점검 : 양호함

○ 절연저항 측정점검 : 양호함

- 첨부 절연저항측정 기록표 참고 (기준 0.2㏁ 이상)

○ 전기안전점검을 정기적으로 실시

- 분전반, MCC반 전기안전점검을 정기적으로 봄 (4월 : 2정수장), 가을 (10월 : 1정수장)에 실시하여 전기설비의 안정적인 운영에 만전을 기하고자 함.

첨부 :	1) 2정수장 분전반, MCC반 절연저항 측정기록표 1부. 끝.