문서번호	기전과-4484
결재일자	2017.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		기전과장	서부도로사업소장
김진종		代최정화	04/24 代박종윤
협조

2017년 도로터널(남산1호터널)

관계기관 합동 위기대응훈련 실시결과 보고

2017. 4.

서부도로사업소

( 기  전  과 )

2017년 도로터널(남산1호터널)

관계기관 합동 위기대응훈련 실시결과 보고

남산1호터널 내 화재 등 위기발생시 신속한 대응체계 구축을 위한  소방서 등 관계기관과 합동으로 훈련을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

추진근거

○ 2017년 도로터널(남산1호터널) 관계기관 합동 위기대응훈련 실시계획(기전과-3877/‘17.4.6.)

○ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 2.1.3(국토교통부 예규139호, ‘16.8.12.)

대상시설 : 남산1호터널

○ 주요방재설비

소화전	소화기	긴급전화	환기휀	발전기	방송설비	CCTV	자동화재 탐지설비	차단막 설 비
69면	205개	14개	15대	1대	1대	40대	1식	1대

○ 근무체계 : 3조3교대(9명)

훈련내용

○ 훈련일시 : 2017. 4. 20.(목) 10:10~11:00

○ 훈련장소 : 남산1호 터널 상황실 및 하행터널 안전지대

○ 유관기관 : 중부소방서,중부경찰서

○ 참여인원 및 장비

계	도로시설과	사업소	중부소방서	중부경찰서	장 비
22명	1명	15명	4명	2명	소방차 1대 경찰차량 1대

○ 훈련 방법

- 남산1호터널 주간 근무자(3명)가 매뉴얼에 따라 훈련실시

- 1․2․3호터널 근무자(9명)는 훈련지원 및 참관

- 중부소방서 터널 내 소방차 방수시범 및 소화전 터널근무자와 합동으로

방수시범

- 중부경찰서 터널내 진입차량 통제 및 우회 유도

훈련결과 및 강평

○ 매뉴얼에 따라 현장출동 등 초동대처 및 관계기관 상황전파도 신속하고 정확

하게 수행하였고,

○ 소화전 및 소화기 등 방재설비 가동시 기능작동에도 문제점이 없었음

○ 기전과장 강평

- 훈련매뉴얼에 따라 너무 서두르지 말고 차분히  따라 훈련을 진행하였으면 함.

붙임 : 1. 세부훈련내용 1부.

2. 관계기관 합동 위기대응훈련 실시사진 1부.  끝.

붙임1) 세부훈련내용

○ 훈련메시지 : 『남산1호터널 사고위치번호 7번(200m)지점 차량추돌로 인한 화재발생』

시 간	진 행 내 용	장 소	임무 수행자
10:00	◦ 합동 위기대응훈련 목적 및 시설물 현황 설명	1호터널 상황실	김 종 관 (전기운영 7급)
10:10	◦ 남산1호터널 사고위치번호 7번(200m)지점 차량 추돌로 인한 화재발생 CCTV모니터링으로 인지 및 발령 - 구호제창: 화재발생! 화재발생! 화재발생!	1호터널 상황실	김 종 관 (전기운영 7급)
10:10 ~	◦ 유관기관 신고(필동관리실) - 소방서(119)·경찰서(112) 신고 - 한남관리실 연락(직통전화, 749-7273) - 요금소 연락(직통전화, 2263-9508) - 교통방송국(TBS) 연락(311-5000) - 교통관리센터 연락(2290-6825) - 서부도로사업소 연락(300-8400) - 도로시설과 연락(2133-1678)	1호터널 상황실	이 상 동 (기계운영 7급)
10:10 ~	◦ 방재설비 기기 가동(필동관리실) - 화재수신기 발령 확인 - 배기팬(송풍기) 가동: 터널 내 연기 제거 - 통합비상발령시스템 발령(재방송설비, 문자발송) - 비상방송설비를 이용한 방송 실시(훈련종료) - 문자전광판 표출: 「터널 방재훈련중임」 - 터널 조명등 전체 점등	1호터널 상황실	김 형 준 (전기운영 7급)
10:10 ~	◦ 방재설비 기기 가동(한남관리실) - 배기휀(송풍기) 작동 확인 - 소화전 펌프 작동 - 터널 조명등 전체 점등 - 기기작동 확인 후 현장 출동	1호터널 상황실	김 종 관 (전기운영 7급)
10:20	◦ 비상출동로를 통해 현장출동	1호터널 내	이 상 동 (기계운영 7급)
10:30	◦ 현장도착 차량 안전 유도	〃	이 상 동 (기계운영 7급)
10:30	◦옥내소화기를 이용한 화재차량 1차 진압	〃	이 상 동 (기계운영 7급)
10:20 ~10:30	◦ 출동 소방(펌프)차를 이용한 화재진압 후 구조· 구난 활동(합동소화)	〃	터널근무자와 중부 소방서
10:30	◦ 현장정리 후 정상소통실시 ◦ 상황종료-사고기록 및 보고	〃	현장 전직원
11:00	◦ 훈련결과에 대한 강평 및 점검	1호터널 상황실	기전과장

○ 기관별 임무

서부도로사업소 남산1호터널 관리실		중부 경찰서
		◦ 터널 내 진입차량 통제 및 우회유도
◦ 관계기관(소방서, 경찰서) 신고 ◦ 배기휀 및 기기작동 ◦ 안내방송 및 문자표출 ◦ 현장출동 ◦ 옥내소화전 등 작동 ◦ 진입차량 유도 및 안내 ◦ 현장정리
		중부 소방서
		◦ 소방차 출동로 파악 ◦ 소화설비의 활용훈련 ◦ 화재진압

○ 기관별 훈련담당자 비상연락망

- 중부경찰서 교통과(3396-9440)

- 중부소방서 재난관리과(2254-1192), 신당 119 안전센터(2238-0698)

붙임2) 관계기관 합동 위기대응훈련 실시사진

CCTV로 화재발생 인지 및 발령	화재수신기 발령 확인
관계기관 상황전파(119, 112 등)	요금소 연락
제연설비 가동(배기팬)	제연설비 가동(배기팬)
비상방송실시 및 통합비상발령시스템 작동	소화전펌프 압력확인

터널 조명등 전체점등	문자정보표지판 표출(훈련안내)
문자정보표지판 표출(훈련안내)	문자정보표지판 표출(훈련안내)
소방차 도착 후 경찰관 교통통제 실시	소방차 방수시범 훈련
소화전 방수시범 합동훈련(소방관·터널근무자)	훈련 강평