문서번호	물재생과-526
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		물재생과장
김도형		04/02 강병수
협조

감속기 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  4.

중랑물재생센터

(물재생과)

감속기 수리 보고

초침오니수집기 및 세목스크린 벨트컨베이어 구동 감속기가 부품 노후화로 고장 발생함에 따라 이를 시급히 정비하고자 함

현 황

초침오니수집기 싸이크로감속기 2대 고장

- 위치 : 4처리장 5호, 11호

- 설치년도 : 1997년

- 고장내용 : 모터 권선불량 및 감속기측 베어링 파손으로 가동 정지

세목제진기 컨베이어 기어 감속기 1대 고장

- 위치 : 컨베이어 벨트 구동 감속기 1호

- 설치년도 : 1988년

- 내용 : 감속기 내부 기어 파손 및 베어링 마모

4처리장 초침오니수집기 5호	4처리장 초침오니수집기 11호	3처리장 세목제진기 컨베어벨트

수리 계획

초침오니수집기 싸이크로 감속기

- 모터 권선 교체 및 감속기 노후 베어링 일괄 교체하여 추가 정비 예방

세목제진기 컨베이어 벨트 기어 감속기

- 노후가 심하여 수리 어려움(교체가 경제적)

설비운영의 시급성을 고려, 감속기 전문업체에 수리 의뢰(주영테크)

- ‘14. 4. 4까지 정비 완료

예산 집행

소요 예산 :  4,180,000원

지출 방법 : 소요 금액이 소액이므로 계약절차 생략하고 정비 시행업체 세금계산서

발행후 계좌이체

예산 항목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터

수처리분야 유지보수, 시설비(수처리분야 소규모수선비)

붙임 : 1. 물품매입요구 및 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.  끝.