투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건축부장
(경유)
제목	시립중랑노인요양원 증축 관련 북부병원 제안사항 검토의견 회신

1. 보건의료정책과13105호(2017.4.18.) 및 건축부-6960호(2017.4.21.)와 관련입니다.

2, 위 호와 관련하여 북부병원에서 제안한 요양원 증축부 지붕층 노출형 변압기 설치는 안전성, 적합성, 장래 확장성 등을 종합적으로 고려한 바, 타당성이 부족하여 아래와 같이 유지관리성까지 종합적으로 고려한 개선안을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 개선안

- 옥상부 노출형 변압기 대신 지하주차장에 전기실 공간 확보 후 기존

시설과 증설분을 포함한 변압기실(약 750KVA) 설치

- 단, 비상발전설비는 기존 시설 이용

- 기타 북부병원 전기실내 기존 변압기 용량 증설은 공간적 한계로

필요 용량(약 750KVA) 확보가 어려울 것으로 검토됨. 끝.

	설비부장
주무관	배수웅		건축설비과장	04/25 김은덕
협조자
시행	설비부-6905	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8626	/전송	02-3708-8659	/	swoong@seoul.go.kr	/	대시민공개