문서번호	급수운영과-9742
결재일자	2017.4.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
양재덕	김찬모	04/25 박길영
협 조

유수장애 시설물 이설 검토결과 보고

(창천동 33-**번지 앞)

2017. 4.

서부수도사업소

급수운영과

유수장애 시설물 검토결과 보고

서대문구청 안전치수과로부터 유수장애 상수도관 정비대상이 접수되어 검토 후 조치계획을 아래와 같이 보고드림.

시설물 현황

관련 공문 : 서대문구청 안전치수과-4504(2017.03.14.)

공문 내용 : 상수도 유수장애시설 정비요청

위     치 : 창천동 33-47번지 앞

상수관 현황

연번	위 치	상수관로 현황	사용 유,무
1	창천동 33-47번지 앞	2002/DP/Ø200㎜	사용중인 관로 추정

보고내용

지하시설물 통합정보시스템 및 관련도면 조사결과 하수관(D=700㎜) 부설년도는 2000년으로 상수도관 부설년도인 2002년도보다 앞서 유수장애의 원인이 상수도에 있는 것으로 판단됨

하수맨홀을 통과한 상수도관은 현재 사용중인 관로로 추정되며 하월 이설코자 함

상기 지역은 상가밀집 지역으로 시민통행이 많아 야간에 공사함이 타당할 것 임

【관련사진 및 도면】

	공사위치

단수지역 및 퇴수시행

- 단수세대 : 약 10가옥 (60세대), 밸브개폐 : 5개소 (80~200㎜)

- 통수전 퇴수실시 : 창천동 57-50번지 앞 지하식 소화전에서 실시

조치의견

위 유수장애 이설공사를 연간단가 계약업체인 태윤건서(주) 권문상에게 작업지시하여 추후, 정산에 반영 처리코자 합니다.

- 공사기간 : 2017. 4. 27. 23:00 ~ 4. 28. 12:00

공사개요 : 관경 D=200㎜, 이설연장 L=6m (하월)

소요예산 : 9,000천원

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 유수장애 상수도관 이설

따로붙임 : 상수도 공사 및 단수안내문 1부. 끝.