문서번호	시설과-2360
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		역사박물관장
김소영	연규승	김소영		04/02 강홍빈
협 조
	총무과장		연규승
	주무관		문현준
	주무관		김경주

2014년 박물관 수경시설 관리계획

2014. 4

서울역사박물관

(시  설  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 ( ■표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 서울역사박물관 수경시설 관리계획

박물관을 찾는 시민들께 도심의 시원한 물줄기로  청량감과 쾌적함을 제공하도록 분수와 수경시설 관리를 철저히 시행하여 관람환경서비스 제공에 만전을 기하고자 함

1				현 황

관리대상 : 총 3개소

시 설 명	설치 년도	분수종류	면적 (㎡)	높이 및깊이(m)	모타규격 (HP) 대	급수원	조명 여부
수선전도 바닥분수	2009	바닥분수	56	H5.0	7.5HP, 6대 1.5HP, 6대	상수도	설치 (LED58개)
계류	2009	실개천	52	H0.3	1.5HP, 1대	거울연못 재활용	-
거울연못	2009	거울연못	70	H0.03	0.5HP, 1대	상수도	-

2				가동기간

중점관리기간 : 2014. 5. 1 ～ 9. 30(5개월간)

- 서울역사박물관은 새문안로와 연접하고 유동인구가 많은 시내중심 지역이므로

- 방문시민께 청량감을 느끼도록 5월 가정의 달 및 여름철에 중점적으로 가동운영

- 기상여건 및 박물관행사등 상황에 따라 탄력적으로 운영(가동기간 및 시간 조정)

	< 분수가동 운영 권고사항 >
○ 2014 서울시 수경시설관리계획은 운영기간을 5~9월로 하되 관리기관별로 자체 여건에 맞추어 계획수립 운영토록 지침시달〔푸른도시국 조경과-4117(‘14.3.26)〕 ○ 바닥분수는 오전보다 오후에 가동하여 에너지절감 및 시민 이용편의 극대화 ○ 효과가 적은 시간대 가동 지양, 여름철 전력 피크시간대(14:00~17:00) 가동 중지 ○ 경관조명은 소등하고 야간가동 제한(공공기관 에너지합리화 추진에 관한 규정(지경부고시제2012-18호)

3				관리상 문제점

분수대는 어린이 등 분수주변에 접근하는 시민을 통제하기 어려움

거울연못 및 계류에 시민들의 무리한 진입으로 안전사고 및 훼손여지 있음

수질검사 항목 중 대장균 검출수치는 실험실 배양기간(최소 5일)이 길어 초기 대응에 애로

4				중점 추진사항

주기적인 청소 및 물의 교체 등으로 쾌적한 수경환경 유지

어린이 물놀이 이용시 빙과류, 과일 등 대장균 증식인자들이 혼입되지 않도록 사전계도 및 통제

정기 및 수시 수질검사 실시로 철저한 수질관리 및 시민 건강상의 위해요인 제거

바닥분수 가동시간 : 3시간/일

- 12:00 ～ 12:30 (30분), 13:00 ～ 13:30 (30분), 14:00 ～ 14:30 (30분)

16:00 ～ 16:30 (30분), 17:00 ～ 17:30 (30분), 18:00 ～ 18:30 (30분)

･ 가동시간은 주요행사, 일기상황, 에너지 절약계획, 고객반응 등에 따라 탄력적으로 운영

･ 평일 낮 기온이 20도 이하 및 우천시, 강풍시 가동중단

거울연못 및 계류 가동시간 : 24시간 가동(운휴시 소모되는 입·퇴수량이 많음)

이용 성수기(7～9월)에는 관리인원 고정배치 검토(경비요원 1명 순찰활동)

누전차단기 작동여부를 수시로 점검하여 만약의 감전사고 대비에 만전

5				수질 관리

서울역사박물관 수경시설은 바닥분수, 계류, 거울연못으로 특히 바닥분수는 시민고객에게 개방되어 신체와 직접 접촉하는 물놀이 시설로서 「물놀이형 수경시설 수질관리 지침」(2010.8.26.환경부)에 의거 수질관리

【물놀이형 수경시설 수질기준】

검 사 항 목	기 준	비 고
수소이온농도	5.8~8.6
탁 도	4NTU 이하	NTU(Nephelometric Turbidty Unit)-탁도단위
대 장 균	200(개체수/100㎖)미만
레지오넬라균	-	대장균 기준 초과시설만 측정하여 결과 보관
질산성 질소	-	“
과망간산칼륨소비량		“

수경시설의 주기적인 청소 및 정비점검, 수시 및 정기 수질검사를 실시,  수질을 위생적으로 관리하여 시민고객의 안전을 최우선 관리

【물놀이형 수경시설 수질검사 실시 시기】

구 분		가 동 시 기		비 고
		봄,가을 (5,6,9월)	여름철 (7~8월)
수질검사	수시	주1회	주2회	휴대용 수질측정기 등으로 자체 검사(수소이온농도,탁도 등)
	정기	월1회	월2회	무균용기에 시료를 채수하여 관할 보건소 및 서울시보건 환경연구원에 검사 의뢰

수질검사 부적합 판정을 받은 경우 접근금지 안내문 부착과 동시에 즉시 가동중지하고 원인규명과 수질개선 및 수질검사를 재실시하여 적합 판정시 가동

6				시설물 관리

수시 점검을 통하여 악취, 물이끼, 탁도, 부유물 발생 등을 세심히 점검하여 원인 제거 후 저수조 청소, 담수교체 등 최상의 청결상태 유지

저수시설, 모터펌프, 안전휀스 등 각종 분수설비의 수시 점검으로 사고 방지

계류 및 거울연못은 시민들의 접근을 자제토록 계도하여 시설에 대한 안전사고 예방 및 녹지훼손 예방

우기 및 강풍시 수경시설 가동 중지

수경시설 관리책임자 지정

- 수경시설 종합관리 : 녹지 7급        김 소 영

- 기계관리 및 운전  : 공업 7급(기계)   김 경 주

- 수경시설 전기관리 : 공업 7급(전기)   문 현 준

【수경시설 시설물 점검기준】

관 리 분 야	시기별		비 고
	봄,가을 (4,5,6,9,10월)	여름철 (7~8월)
기기점검 및 주변청소	수시	수 시
설비 등 안전점검	월 1회	월 1회
저수조 물 교체	주 1회	주 3회	주 1회시 매주 금요일 실시 주 3회시 매주 화, 목, 토요일 실시
소독 등 위생상태 점검	주1회	주 3회

7				가동전 점검 및 보수

시설물 점검 및 시험 가동

- 일    시 : 2014. 4. 10(목) 13:00~15:00

- 점검내용 : 솔밸브(전자밸브), 연출연결관 및 연결밴드, LED조명 점검

시설물 보수 계획

- 기간(예정) : 2014. 4. 17 ~ 4. 25

- 보수 내역  : 시험가동시 발견된 문제점 보수

- 소요 예산  : 4,000천원

- 예산 과목  : 박물관 유지·운영, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

8				향후과제

바닥분수에 설치된 정화장치를 필요시 거울연못 및 계류수조에 1조 추가설치 검토

수경시설 가동 운영중 문제점 발생시 재검토 ․ 조정후 관리

첨부 : 1. 수경시설관리현황 1부.

2. 수경시설관리대장 등 각 1부.  끝.

책임운영기관 성과지표 : 12. 관람 환경의 적정성

13. 고객 만족도